4. 스프링클러설비 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

항 목
방 식	□ 폐쇄형습식, □ 폐쇄형건식, □ 준비작동식, □ 일제살수식
수 원	구 분	1차
종 별	□ 고가수조, □ 압력수조, □ 그밖의 것 :
위 치	□ 설치장소 □ 지하 □ 지상 □ 옥상 □ 그밖의 것 : □ 펌프흡입방식에 의한 분류 □ 부압흡입방식의 저수조 □ 정압흡입방식의 저수조
수 량	□ 보유량 : □ , □ 유효수량 : □, □ 전용, □ 겸용
가압수송장 치	설치위치	층 실	압력조정장치	□유, □ 무
펌프방식	펌 프 전동기	□ 전 용, □ 겸 용, 토출량 : □/min
□ 전양정 : m, □ 구경 : □,
□ 전 압 : V, □ 출 력 : KW
물올림장치	□ 유효수량 : □, □ 급수방식 : , □급수배관 : mm
□ 감수경보의 종별 및 표시장소 :
기동용수압개폐장치	□ 용 량 : □, □ 사용압력 : □/□
고가수조방식	□ 유효낙차 : m
압력탱크방식	□ 탱크가압압력 : kgf/□, □ 용 량 : □
□ 에어콤푸레샤 용량 : □/min, □ 동 력 : KW
보조용고가(또는 옥상)수조	□ 유효수량 : □
헤 드	□ 폐쇄형설치층 : 층 (형식승인번호 제 호, 표시온도 : ℃, 설치개수 : 개)
□ 폐쇄형설치층 : 층 (형식승인번호 제 호, 표시온도 : ℃, 설치개수 : 개)
□ 개방형설치층 : 층 (형식승인번호 제 호, 설치개수 : 개)
□ 드라이팬던트형 : 층 (표시온도 : ℃, 설치개수 : 개)
일제개방 밸 브	□ 감압개방, □ 가압개방, 형식승인번호 제 호, □ 직경 mm, □ 설치개수 : 개
□ 감압개방, □ 가압개방, 형식승인번호 제 호, □ 직경 mm, □ 설치개수 : 개
방수구역	□ 방수구역수 : 구역
□ 최대방수구역 : □ □ 방사량 : □/min
□ 최소방수구역 : □ □ 방사량 : □/min
기동장치	펌프기동	□ 기동용수압개폐장치, □ 유수검지장치, □ 그 밖의 것 :
방수기동	□ 스프링클러헤드, □ 감지기, □ 수동기동밸브
자동경보 장 치	□ 유수검지장치	형식승인번호 제 호, □ 직경 mm, □ 설치개수 : 개
□ 압력검지장치	형식승인번호 제 호, □ 직경 mm, □ 설치개수 : 개
경 보	□자동화재탐지설비, □ 전기식, □ 기계식
배 관	배 관	입상관	□ 직 경 : mm, □ 전 용, □ 겸 용
재 질	□ KSD 3562 , □ KSD 3507 , □그밖의 것:
이 음	□ 프랜지, □ 그밖의 것:
밸 브	개폐밸브	□ KS: K, □ 그밖의 것 :
체크밸브	□ KS: K, □ 그밖의 것 :
방식조치	□ 방식테이프감기, □ 라이닝관, □ 그밖의 것:
송 수 구	□단구형: 개, □쌍구형: 개, □설치위치:
배 선	비상전원회로	□내화전선, □전선관매설, □그밖의 것:
조 작 회 로	□내열전선, □전선관노출, □전선관매설, □그밖의 것:
비상전원	□ 비상전원수전설비, □ 자가발전설비, □ 축전지설비, □그밖의 것:
비 고	※ 형식승인번호는 소방시설성능시험표만 해당

나. 성능 및 종합정밀점검

1면

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
1	수 원 ｓ주된 수원의 저수량 ｓ옥상수조의 저수량 ｓ다른 설비와 겸용의 경우 후드밸브 또는 흡수구의 위치 ｓ수원의 수질
2	수 조 ｓ점검의 편의성 ｓ동결방지조치(또는 동결 우려없는 장소의 환경)상태 ｓ수위계(또는 수위확인 조치) ｓ수조 외측사다리(바닥보다 낮은 경우 제외) ｓ조명설비(또는 채광상태) ｓ배수밸브 또는 배수관 ｓ□스프링클러용 수조□의 표지 설치상태 ｓ수조와 주배관 접속부의 □스프링클러용 배관□의 표지 설치상태 ｓ수조내부 청소상태 및 방청조치
3	가압송수장치 ｓ펌프설치장소의 점검편의성 및 화재·침수등 재해방지 환경 ｓ동결방지조치(또는 동결의 우려가 없는 장소의 환경)상태 ｓ기준개수의 헤드의 동시 방수시 방수압 및 방수량 ｓ헤드의 최고방수압력 제한(12□/□이하) 적합여부 ｓ다른 설비와 펌프를 겸용하는 경우 소화용으로 사용시 장애발생여부 ｓ기동스위치 또는 수압개폐장치의 기능 ｓ펌프성능시험배관 상태 ｓ수온상승방지밸브설치위치·배관규격 그밖의 설치상태 및 릴리프 밸브 개방압력 ｓ물올림장치 용량·배관 및 보급수 보충상태 ｓ물올림장치의 감수시 자동급수 및 저수위 경보작동상태 ｓ충압펌프용량·양정 및 표지 ｓ내연기관의 경우 기동장치 및 축전지 상태 ｓ가압송수장치의 소화용도 표지 ｓ고가수조의 경우 낙차·급수관 및 오버플로우관의 상태 ｓ압력수조의 경우 수조의 내용적·내용적과 저수량의 비율·가압가스의 평상시 압력·수위계·급수관·급기관·맨홀·압력계·안전장치 및 압력저하 방지장치 설치상태
4	방호구역등 ｓ방호구역의 면적 ｓ유수검지장치 및 일제개방밸브의 배치 층의 구분(설치위치) ｓ유수검지장치 및 일제개방밸브의 설치높이·전용실 점검구의 규격·위치 및 표지 ｓ헤드로의 급수가 유수검지장치 및 일제개방밸브의 경과여부 ｓ자연낙차에 의한 유수압력과 유수검지장치의 유수검지압력 적정여부 ｓ일제개방밸브의 방수구역 및 헤드의 설치개수

2면

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
5	배관 및 밸브류 ｓ배관의 재질 ｓ다른 설비와 급수배관을 겸용하는 경우 소화용으로의 사용시 장애발생 여부 ｓ흡입측 배관의 공기고임방지조치 및 여과장치상태 ｓ토출측배관의 유속 ｓ급수배관의 구경 ｓ가지배관의 배열 및 최대헤드 설치수 제한 ｓ교차배관과 가지배관의 상호위치 및 최소구경 ｓ청소구·개폐밸브의 규격 및 나사보호 상태 ｓ헤드의 종류(□상향형 □하향형 □측벽형)의 선택상태 ｓ하향식헤드의 경우 헤드접속배관과의 분기위치 ｓ건식배관의 경우 수평배관의 기울기 ｓ일제개방밸브 2차측의 개폐표시형밸브·배수장치 및 압력스위치의 설치 및 상태 ｓ유수검지장치용 시험장치의 위치·배관의 구경·장소 및 오리피스의 설치상태 ｓ입상배수배관의 구경 ｓ주차장의 경우 스프링클러 설비 방식 ｓ유량측정장치의 용량 및 설치상태 ｓ동결방지조치 또는 동결우려가 없는 장소의 환경상태 ｓ개폐표시형밸브의 종류·설치위치 및 기능 ｓ개폐밸브의 템퍼스위치 설치(또는 시건장치의 설치 및 열쇠보관) 상태 ｓ다른 설비의 배관과의 구분방식 및 상태 ｓ입상배관의 지지 및 수평배관의 행가 배치간격·설치상태 및 지지하중 ｓ배관내부의 청소상태 ｓ다른 설비와 겸용의 경우 후드밸브 또는 흡수구의 위치
6	음향장치 ｓ유수검지장치 사용의 경우 유수검지와 음향장치의 연동 ｓ일제개방밸브 사용의 경우 화재감지기와 음향장치의 연동 ｓ교차회로방식 화재감지기 경우 1회로 화재감지시 음향장치와 연동 ｓ음향장치의 종류 및 배치
7	펌프 및 일제개방밸브 작동신호 ｓ펌프장치의 작동신호 수신 및 작동상태 □ 유수검지장치의 유수신호 □ 수압개폐장치의 작동신호 □ 유수검지장치 또는 수압개폐장치에 의한 신호 혼용 ｓ일제개방밸브의 작동체계, 신호 수신 및 작동상태 □ 화재감지회로에 의한 화재감지신호 □ 수압개폐장치의 작동신호 □ 폐쇄형하향식헤드의 경우 화재감지기 회로방식 □ 수동기동(전기식 및 배수식)장치와 연동 □ 화재감지기의 종류 및 감지면적 □ 화재감지기회로의 발신기의 설치상태

3면

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
8	스프링클러헤드 ｓ스프링클러헤드를 설치하여야 할 장소의 헤드설치 누락여부 ｓ스프링클러헤드의 배치거리 및 수평거리 ｓ무대부 또는 연소우려 있는 개구부의 경우 개방형헤드 설치상태 ｓ폐쇄형헤드 설치장소의 최고 주위온도와 표시온도 ｓ스프링클러헤드 주위의 살수장애 상태 ｓ스프링클러헤드의 반사판의 설치상태 ｓ경사진 천장의 경우 스프링클러헤드의 배치상태 ｓ연소우려있는 개구부에 대한 스프링클러헤드의 배치상태 ｓ측벽형헤드의 경우 배치상태 ｓ스프링클러헤드의 설치위치와 보의 수평거리
9	스프링클러 옥외송수구 ｓ설치장소 및 위치(높이포함) ｓ개폐밸브 설치장소 및 조작을 위한 편의성 상태 ｓ송수구의 규격 및 접결나사의 보호상태 ｓ송수구의 송수압력표시 ｓ송수구의 송수담당 면적 송수구의 개수 ｓ자동배수밸브·체크밸브의 설치위치 및 상태
10	제어반 [감시제어반] ｓ각 펌프의 작동표시등 및 음향경보 기능 ｓ각 펌프의 자동 또는 수동의 작동 및 중단기능 ｓ비상전원 및 상용전원의 공급표시와 자동 및 수동 전환기능 ｓ수조 또는 물올림탱크의 저수위 표시 및 경보기능 ｓ예비전원 확보상태 및 전환기능 ｓ전용실을 설치하는 경우 그 장소위치·방화구획·조명·급배기설비·무선통신기기접속단자·최소면적 및 정리상태 ｓ설치장소의 점검의 편의성 및 화재·침수등 재해방지환경 ｓ유수검지장치 또는 일제개방밸브의 작동여부표시 및 경보기능 ｓ일제개방밸브의 개방용 수동스위치의 기능 ｓ화재감지기회로사용의 경우 경계회로별 화재표시 기능 ｓ모든 확인회로의 도통시험·작동시험 기능 및 결과 ｓ감시제어반과 자동화재탐지설비 수신기의 별도장소 설치시 상호 통화장치 기능 ｓ다른 설비와 제어반을 겸용하는 경우 스프링클러설비의 사용시 장애 발생여부 ｓ각 배선의 절연저항 [동력제어반] ｓ소방용으로의 표시 ｓ외함의 재료, 두께 및 강도등 ｓ설치장소 및 위치 ｓ각 펌프의 작동표시등 및 음향경보 기능 ｓ각 펌프의 자동 또는 수동의 작동 및 중단기능 ｓ각 배선의 절연저항

4면

번호	점 검 항 목						결 과
							결과	불량내용	조치내용			법적근거
11	배선 ｓ비상전원으로부터 동력제어반 및 가압송수장치에 이르는 전원회로의 내화배선 공사의 종류 및 상태 ｓ그 밖의 전기회로의 배선공사의 종류 및 상태 ｓ사용전선의 종류별 규격 ｓ과 전류차단기 및 접속단자의 표지 ｓ각 배선의 전기설비기술기준규칙에관한규칙에 의거 적합 여부
12	전동기 ｓ베이스에 고정 및 커플링 결합상태 ｓ원활한 회전 여부(진동 및 소음 상태) ｓ운전시 과열 발생여부 ｓ베어링부의 윤활유 충진상태 및 변질여부 ｓ본체의 방청의 보존상태
13	스프링클러헤드 설치제외 등 ｓ스프링클러헤드 설치제외 장소 ｓ드렌쳐설비 설치상태
14	수압시험 ｓ가압송수장치 및 부속장치(밸브류·배관·배관부속류·압력챔버)의 수압시험(접속상태에서 실시한다. 이하 같다)결과 ｓ옥외연결송수구 및 연결배관의 수압시험결과 ｓ입상배관 및 가지배관의 수압시험결과 (수압시험은 14□f/□의 압력으로 2시간 이상 시험하고자 하는 장치의 가장 낮은 부분에서 가압하되, 배관과 배관·배관부속류·밸브류·각종장치 및 기구의 접속부분에서 누수현상이 없어야 한다. 이 경우 상용수압이 10.5□f/□이상인 부분에 있어서의 압력은 그 상용수압에 3.5□f/□을 더한 값으로 한다)
15	※펌프성능시험결과표
		구 분	체절운전	정격운전 (100%)	정격유량의 150%운전	적 정 여 부					○설정압력: ○주펌프 기동: kgf/□ 정지: kgf/□ ○보조펌프 기동: kgf/□ 정지: kgf/□
		토출량 (□/min)	0			1.체절운전시 토출압은 정격토출 압의 140%이하일 것( ) 2.정격운전시 토출량과 토출압이 규정치 이상일 것( ) (펌프 명판 및 설계치 참조) 3.정격토출량 150%에서 토출압이 정격토출압의 65%이상일 것( )
		토출압 (kgf/□)
	※릴리프밸브 작동 압력 : kgf/□미만
16	비고 : 14번 항목 수압시험은 소방시설성능시험표 작성시 해당

(비고) 1. 스프링클러설비 단위별로 작성한다.

2. 방수압력의 측정은 스프링클러설비의 오리피스 선단에서의 피토게이지압력으로 한다.