6. 포소화설비 종합정밀점검표

가.설치상태개요

항 목
방 식	□홈워터스프링클러설비, □홈헤드설비, □고정포방출설비, □호스릴포설비
수 원	종 별	□고가수조, □압력수조, □그밖의 것:
위 치	□설치장소 □ 지하 □지상 □옥상 □그밖의 것 □펌프흡입방식에 의한 분류 □부압흡입방식의 저수조 □정압흡입방식의 저수조
수 량	□보유량: □, ㅇ유효수량: □, □전용 □겸용
가압 송수장치	설치위치	층, 실	압력조정장치	□유, □무
펌프방식	펌프전동기	□전용, □겸용, □토출량: □/min
□전양정: m, □직경: □
□전압: V, □출력: □
물올림장치	□유효수량: □, □급수방식: , □급수배관구경 mm
□감수경보의 종별 및 표시장소:
기동용수압개폐장치	□용량: □, □사용압력 : □f/□
고가수조방식	□유효낙차: m
압력탱크방식	□탱크가압압력: □f/□, □용량: □
□에어콤푸레샤 용량: □/min, □동력: □
포방출	□홈워터스프링클러설비, □홈헤드, □고정포방출구, □호스릴, □포소화전
일제개방 밸 브	□감압개방, □가압개방, 형식번호 제 호, □직경: mm □설치개수: 개
□감압개방, □가압개방, 형식번호 제 호, □직경: mm □설치개수: 개
방출구역	□방수구역수: 구역,
□최대방수구역: □, □최대방사체적: □ □방사량: □/min
□최소방수구역: □, □최대방사체적: □ □방사량: □/min
소화약제	종 별	(□단백포, □합성계면활성제, □수성막포, □내알코올포), □형식 제 호
□저장량: □ □설치층: 층 , □포채용량농도: %
혼합방식	□펌프푸로포셔너, □프레져푸로포셔너 □라인푸로포셔너, □프레져사이드푸로포셔너
기동장치	펌프기동	□기동용수압개폐장치, □유수검지장치, □그밖의 것
방수기동	□스프링클러헤드, □감지기, □수동기동밸브
자동 경보장치	□유수검지장치	형식번호 제 호, □직경: mm, □설치개수: 개
□압력검지장치	형식번호 제 호, □직경: mm, □설치개수: 개
경 보	□자동화재탐지설비, □전기식, □기계식
배 관	배 관	입상관	□직경: mm, □전용, □겸용
재 질	□KSD 3562, □KSD 3507 □그밖의 것
이 음	□프랜지, □그밖의 것
밸 브	개폐밸브	□KS: K, □그밖의 것:
체크밸브	□KS: K, □그밖의 것:
방식조치	□방식테이프감기, □라이닝관, □그밖의 것:
송수구	□단구형: 개 □쌍구형: 개, □설치위치:
배 선	비상전원회로	□내화전선, □전선관매설, □그밖의 것
조작 회로	□내화전선, □전선관노출, □전선관매설, □그밖의 것
비상전원	□비상전원수전설비, □자가발전설비, □축전지설비, □그밖의 것
설치수	구 역 명									계
비닥면적
헤 드 수
비고	※형식번호는 소방시설성능시험표 해당

나. 성능 및 종합정밀점검

1면

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
1	포소화설비의 종류 ｓ소방대상물별 포소화설비 종류의 적용
2	수 원 ｓ주된 수원의 저수량 ｓ다른 설비와 겸용의 경우 후드밸브 또는 흡수구의 위치 ｓ수원의 수질(오염, 부유물, 침전물 상태)
3	수 조 ｓ점검의 편의성 ｓ동결방지조치(또는 동결 우려없는 장소의 환경)상태 ｓ수위계(또는 수위확인 조치) ｓ수조 외측사다리(바닥보다 낮은 경우 제외) ｓ조명설비(또는 채광상태) ｓ배수밸브 또는 배수관(개폐조작 및 부식상태) ｓ수조내부 청소상태 및 방청조치
4	제어반 ｓ각 펌프의 작동표시등 및 음향경보기능 상태 ｓ각 펌프의 자동 및 수동으로의 작동 및 중단기능 ｓ비상전원이 있는 경우 상용 또는 비상전원 전환기능 ｓ수조 또는 물올림탱크의 저수위 표시 및 경보기능 ｓ예비전원 확보상태 및 전환기능 ｓ모든 확인회로의 도통·작동시험기능 및 결과 ｓ설치장소의 점검의 편의성 및 화재·침수등 재해방지환경 ｓ감시제어반 전용실을 설치하는 경우 방화구획·설치장소·조명·급배기설비·무선기기접속단자·최소면적 및 정리상태 ｓ다른 설비와 제어반을 겸용하는 경우 소화용으로의 사용시 장애 발생여부 ｓ동력제어반의 설치장소·용도표지·재질 및 두께 ｓ각 배선의 절연저항
5	가압송수장치 ｓ펌프설치장소의 점검편의성 및 화재·침수등 재해방지환경 ｓ동결방지조치(또는 동결의 우려가 없는 장소의 환경)상태 ｓ표준방사량의 적정 여부 ｓ다른 설비와 펌프를 겸용하는 경우 소화용으로 사용시 장애 발생여부 ｓ기동스위치 또는 수압개폐장치의 기능 ｓ펌프성능시험배관 상태 ｓ수온상승방지밸브 설치위치·배관규격, 그 밖의 설치상태 및 릴리프밸브 개방압력 ｓ물올림장치 용량·배관 및 보급수 보급상태 ｓ물올림장치의 감수시 자동급수 및 저수위 경보작동상태 ｓ충압펌프 용량·양정 및 표지 ｓ내연기관의 경우 기동장치 및 축전지 상태 ｓ가압송수장치의 소화용도 표지

2면

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
	ｓ고가수조의 경우 낙차·급수관 및 오버플로우관의 상태 ｓ입력수조의 경우 수조의 내용적·내용적과 저수량의 비율·가압가스의 평상시 압력·수위계·급수관·급기관·맨홀·압력계·연성계·안전장치 및 압력저하방지장치 설치상태
6	포소화설비 배관 등 ｓ송액관의 기울기 및 배액밸브 설치 상태 ｓ송액관과 탱크의 접합부분의 완충조치 ｓ포소화약제의 혼합장치의 설치상태 및 기능 ｓ포소화설비 자동개방밸브의 □치 상태 ｓ배관의 재질 ｓ다른 설비와 급수배관을 겸용하는 경우 소화용으로의 사용시 장애 발생여부 ｓ흡입측 배관의 공기고임방지조치 및 여과장치 상태 ｓ유량측정장치의 용량 및 설치상태 ｓ동결방지조치 또는 동결우려가 없는 장소의 환경상태 ｓ개폐표시형밸브의 종류·설치위치 및 기능 ｓ개폐밸브의 템퍼스위치 설치 상태 ｓ다른 설비의 배관과의 구분방식 및 상태 ｓ다른 설비와 겸용의 경우 후드밸브 또는 흡수구의 위치
7	옥외송수구 ｓ설치장소 및 위치(높이 포함) ｓ개폐밸브 설치장소 및 조작을 위한 편의성 상태 ｓ송수구의 규격 및 접결나사의 보호상태 ｓ송수구의 송수압력 표시 ｓ송수구의 송수담당면적 송수구의 개수 ｓ자동배수밸브·체크밸브의 설치위치 및 상태
8	약제탱크 ｓ화재등 재해로 인한 피해의 방지환경 ｓ기온의 변동에 의한 포의 장애 발생여부 ｓ포소화약제의 변질우려 및 점검의 편리성 여부 ｓ약제탱크의 압력이 가해지는 경우 압력계 설치 여부 ｓ액면계 또는 계량봉 설치 여부 ｓ가압식이 아닌 경우 글라스게이지 설치 여부 ｓ포소화약제 저장량의 적정 여부
9	포소화설비 기동장치 및 음향장치 ｓ직접조작, 원격조작에 의한 가압송수장치, 수동식 개방밸브 및 소화약제 혼합장치의 기동여부 ｓ기동장치 조작부의 설치상태 및 표지 설치 여부 ｓ수동식 기동장치의 설치개수 적정 여부 ｓ자동식 기동장치의 자동화재탐지설비 감지기 또는 폐쇄형 스프링클러헤드의 개방과 연동하여 기동여부 ｓ기동장치와 연동하는 자동경보장치의 음향경보 상태

3면

번호	점 검 항 목						결 과
							결과	불량내용	조치내용		법적근거
10	포헤드 및 고정포방출구 ｓ팽창비율에 따른 방출구의 적정 여부(팽창비 20이하는 포헤드, 팽창비 80이상 1000미만은 고발포형 고정포 방출구) ｓ포헤드방사량의 적정여부 ｓ고정포방출구의 점검구 설치상태 ｓ고정포방출구의 방출압력 및 방출량 적정 여부 ｓ위험물옥외탱크의 고정포방출구까지 사다리 설치상태 ｓ보조포소화전의 설치 상태 ｓ고발포용 고정포방출구 설치시 개구부 자동폐쇄장치 설치 상태 ｓ고발포용 고정포방출구의 방출량 적정 여부
11	전원 ｓ수전전압에 따른 배선방식 ｓ비상전원 설치장소의 점검편의성 및 화재·침수등 재해방지환경 ｓ비상전원의 종류 및 용량 ｓ상용전원의 전력공급중단시 비상전원의 전력공급으로의 자동 및 수동전환 상태 ｓ비상전원의 설치장소·조명·방화구획 및 비상전원설비외 다른 설비·물품의 설치 또는 비치여부 ｓ각 배선의 절연저항
12	전동기 ｓ베이스에 고정 및 커플링 결합상태 ｓ원활한 회전 여부(진동 및 소음 상태) ｓ운전시 과열 발생여부 ｓ베어링부의 윤활유 충진상태 및 변질여부 ｓ본체의 방청의 보존상태
12	※펌프성능시험결과표
		구 분	체절운전	정격운전 (100%)	정격유량의 150%운전	적 정 여 부						○설정압력: ○주펌프 기동: kgf/□ 정지: kgf/□ ○보조펌프 기동: kgf/□ 정지: kgf/□
		토출량 (□/min)	0			1.체절운전시 토출압은 정격토출 압의 140%이하일 것( ) 2.정격운전시 토출량과 토출압이 규정치 이상일 것( ) (펌프 명판 및 설계치 참조) 3.정격토출량 150%에서 토출압이 정격토출압의 65%이상일 것( )
		토출압 (kgf/□)
	※릴리프밸브 작동 압력 : kgf/□미만
13	비 고

(비고) 포소화설비 단위별로 작성한다.