7. 이산화탄소소화설비 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

항 목
저 장 방 식	□ 고압식, □ 저압식
설 비 방 식	□ 전역방출방식, □ 국소방출방식, □ 이동식
기 동 방 식	□ 자동, □ 수동전기식, □ 수동가스압식, □ 그밖의 것:
용 기 개방장치	전 기 식			□최다개방용기수: □전자개방밸브수: □체크밸브수:
	가스압력식			□기동용기수: □선택밸브수:
용기 개수등	□, □, 개, □설치장소: 층
제어반설치위치		□ 제어반: , □ 자연배기
배 출 조 치		□ 전용배출기, □ 겸용배출기, □ 자연배기
방호 구역수	□ 구역,
전 원	□ 직류 V □ 교류 V
음 향 경 보	□ 방송, □ 모터싸이렌, □ 벨, □ 부저, □ 그밖의 것:
표 시	□ 수동기동장치표시, □ 선택밸브의방호구역표시, □ 방호구역표시
화 재 감 지	□ 자동화재탐지설비, □ 그밖의것:
조 작 요 령	□ 자동 □화재감지 □ 음향경보장치기동 □ 화재표시경보 □ 환기장치정지 □ 출입문 등 개구부 자동폐쇄장치 기동 □ 화재경보 후 소화약제방출장치 작동지연시간 : 초 □ 용기개방자동장치 □ 소화약제방출 □ 개구부 등에 대한 가스압자동폐쇄장치기동 □ 소화약제 방출표시등 점등				□ 수동 □ 화재 확인 □ 음향경보장치기동 □ 화재표시경보 □ 기동장치기동 □ 피난확인 후 소화설비기동 □ 환기장치 기동 □ 출입문 등 자동폐쇄장치 기동 □ 가스압자동폐쇄장치 기동 □ 소화약제방출표시등 점등
기 기 등 의 규 격	용 기		□ 고압가스안전관리법에 의한 용기검사 결과
	배관자질		□ KSD 3562 이음없는 탄소강관, □SCH:
			□ KSD 5301 이음없는 동·동합금강관, □SCH:
			□관 이음쇠 내압력 : 1차측 □f/□, 2차측 □f/□
			□밸브류의 내압력 : □f/□
	호 스 릴		□ 개, □설치위치: , □내압력 : □f/□
옥외가스주입구			□ 개, □내압력 : □f/□
비상전원	□ 자가발전설비, □ 축전지설비
비고	※ 배관자질항목중 KSD, SCH 및 호스릴 내압력은 소방시설성능시험표 해당

나. 성능 및 종합정밀점검

1면

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
1	저장용기 ｓ설치장소의 방화구역·방호구역과의 분리 및 표지 ｓ저장용기(□ 고압식, □ 저압식)의 충전비 ｓ저압식의 경우 안전밸브 및 봉판의 작동압력 및 기능 ｓ저압식의 경우 액면계·압력계 및 입력강하경보장치의 기능 ｓ저압식의 경우 자동냉동장치의 기능 ｓ내압시험의 합격여부 ｓ개방밸브의 개방방식(□ 전기식, □ 가스압력식, □ 기계식) 및 자동·수동 개방기능 ｓ개방밸브의 안전장치의 기능 ｓ저장용기와 선택밸브(또는 개폐밸브)사이의 안전장치의 작동압력 및 기능
2	소화약제 ｓ소화약제 총저장량 ｓ전역방출방식의 경우 각 방호구역 체적별 방호대상종류별 소화약제 배정량 ｓ국소방출방식의 경우 방호공간별·방호대상종류별 소화약제저장량 ｓ호스릴방식의 경우 노즐별 소화약제 저장량
3	기동장치 □ 수동식기동장치 ｓ방호구역별 또는 방호대상별 설치위치(높이 포함) 및 기능 ｓ조작부의 보호판 및 기동장치의 표지상태 ｓ전원 및 위치표시등 상태 ｓ음향경보장치와 연동기능 □ 자동식기동장치(자동식기동장치가 설치된 것에 한한다) ｓ수동기동 기능유무 및 상태 ｓ전기식 기동장치의 경우 저장용기에 대한 전자개방밸브의 배치 적정여부 및 전자개방밸브의 설치 ｓ가스압력식 기동장치의 경우 기동용가스용기 및 밸브의 내압력 적정여부 ｓ가스압력식 기동장치의 경우 기동용가스용기의 용적·충전량·충전비 및 안전밸브의 적정여부 ｓ기계식 기계장치의 경우 개방장치의 시험작동상태
4	ｓ소화약제 방사표시등 설치위치 및 점등상태
5	제어반 및 화재표시등 ｓ자동화재탐지설비 수신기로 화재표시반을 대신하는 경우 자동화재탐지설비 수신기의 화재표시반 기능유무 ｓ제어반의 신호수신 방법·상태, 음향경보장치의 작동, 소화약제 방출 및 방출시간 지연등의 기능상태 ｓ화재표시반의 제어반과의 연동상태

2면

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
	ｓ화재표시반의 각 방호구역별 음향경보장치의 작동기능, 감지기작동 명시표시, 벨 및 부자등 경보기의 기능상태 ｓ수동식 기동장치방식의 경우 화재표시반의 방출 스위치의 작동표시등의 점등상태 ｓ화재표시반의 소화약제 방출표시등의 점등상태 ｓ자동식기동장치방식의 경우 자동·수동 절환기능 절환표시등의 점등상태 ｓ제어반 및 화재표시반의 설치장소·환경 적정여부 및 점검의 용이성 여부 ｓ제어반 및 화재표시반의 취급설명서의 비치 및 적합여부
6	배관등 ｓ전용여부 ｓ배관의 종류·규격 및 방식처리의 적정여부(소방시설성능시험표 해당) ｓ동관을 사용하는 경우 내압력의 적정여부 ｓ배관의 구경(기준시간내 방사가능 구경)적합여부 ｓ분사헤드의 방사압력 적합여부 ｓ옥외가스주입구를 설치하는 경우 옥외가스주입구의 규격, 배치, 주입배관과 주배관의 접속위치, 체크밸브, 방호구역별 안내도 설치의 적합여부 ｓ2이상의 방호구역(또는 방호대상물)에 대하여 이산화탄소저장용기를 공용하는 경우 선택밸브의 배치, 설치장소 적정여부 및 표시상태
7	분사헤드 □ 전역방출방식 ｓ전용여부 ｓ헤드배치 및 설치위치(신속 균일한 확산가능 위치) 적합여부 ｓ헤드의 방사압력 적합여부 ｓ소방대상물(또는 방호대상부분 종류별) 기준시간내 방사압력 적합여부 □ 국소방출방식 ｓ헤드의 설치장소 적합여부 ｓ30초내 방사완료 가능여부 ｓ헤드의 방사압력 적정여부 □ 호스릴방식 ｓ방호대상물과 호오스접결구의 수평거리 적합여부 ｓ시간당 방출량 적합여부 ｓ소화약제저장용기 및 호스릴 설치장소 일치여부 ｓ소화약제저장용기의 위치표시등 설치 및 점등상태
8	화재감지기(자동식기동장치를 설치하는 경우에 한한다) ｓ각 방호구역내 화재감지기의 감지에 의한 기동장치 작동여부 ｓ교차회로(또는 복합형감지기) 설치여부 및 상태 ｓ화재감지기의 종류 적합여부 ｓ교차회로의 경우 화재감지기의 담당 바닥면적 적합여부

3면

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
9	개구부의 자동폐쇄장치 ｓ환기장치 자동정지기능 적합여부 ｓ개구부 및 통기구의 자동폐쇄장치 설치 및 기능의 적합여부 ｓ자동폐쇄장치의 복구장치의 위치 및 표지 적합여부
10	ｓ비상전원 확보상태 적합여부

다. 방호구역상세서

층 별
방 호 구 획 명 칭
층 높 이 (m)
면 적 (□)
체 적 (□)
방호구역 구 조	칸 막 이		벽
			천장
	개 구 부		창
			그밖의 것
			문
환기장치	방 식		강제급기
			강제배기
			자연
	폐 쇄 방 식 등		자동정지
			자동폐쇄
방 출 시 간 (초)
설비소화 약 제 량	산출계수
	수정계수
	기본소화약제량
	개구부증가량	개구부면적(□)
		개구계수
		소화약제량
	합계소화약제량
방 출 소 화 약 제 량
방 출 용 기 수 (□/개)
배관관계	주 배 관 직 경
	말 단 부 직 경
	헤 드 형 식
	헤 드 개 수
	오리피스구경(면적)

※ 오리피스구경은 소방시설 성능시험표 해당