9. 분말소화설비 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

항 목
설비방식	□전역방출방식, □국소방출방식, □이동식
약제종별	□제1종분말		□제2종분말	□제3종분말	□제4종분말
저장방식	□축압식 □가압식		□축압식 □가압식	□축압식 □가압식	□축압식 □가압식
저장용기실	□설치위치: □약제량: □
기동방식	□자동, □수동전기식, □수동가스압식, □그밖의 것
용 기 개수등	형 기, 형 기, 계: 기, □설치장소: 층
제어반등 설치위치	□제어반: 층, □화재표시반: 층
배출조치	□전용배출기, □겸용배출기, □자연배기
방 호 구역수	□ 구역,
전 원	□직류 V □교류 V
음향경보	□방송, □모터사이렌, □벨, □부저, □그밖의 것
표 시	□수동기동장치표시, □선택밸브의 방호구역 등 표시, □방호구역표시
화재감지	□자동화재탐지설비, □그밖의 것
조작요령	□자동 □화재감지 □음향경보장치 기동 □화재표시경보 □환기장치정지 □출입문등 개구부 자동폐쇄장치기동 □화재경보후 소화약제 방출장치 작동지연시간: 초 □용기개방작동장치 □소화약제방출 □개구부등에 대한 가스압자동폐쇄장치기동 □소화약제 방출표시등 점등			□수동 □화재확인 □음향경보장치 기동 □화재표시경보 □기동장치 기동 □피난확인후 소화설비 기동 □환기장치 기동 □출입문등 개구부자동폐쇄장치 기동 □가스압자동폐쇄장치 기동 □소화약제 방출표시등 점등
기기등의 규 격	용 기	□고압가스안전관리법에 의한 용기검사 결과
	배관재질	□KSD 3507
		□KSD 3562 □SCH:
		□관 이음쇠의 내압력: □f/□
		□밸브류의 내압력: □f/□
	호스릴	개, □내압력: □f/□
비상전원	□ 자가발전설비 □ 축전지설비
비고	※ 배관자질항목중 KSD, SCH 및 호스릴 내압력은 소방시설성능시험표 해당

나. 성능 및 종합정밀점검

1면

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
1	저장용기 ｓ설치장소의 방화구역·방호구역과의 분리 및 표지 ｓ저장용기의 내용적 여부 ｓ저장용기의 안전밸브 및 정압작동장치의 기능 ｓ저장용기(□ 축압식, □ 가압식)의 충전비 ｓ가압용인 경우 가스용기와 분말용기의 접속여부 ｓ가압용인 경우 가스용기의 전자개방밸브 설치 적합여부 ｓ가압용인 경우 가스용기의 압력조정기 설치 적합 여부 ｓ가압용 및 축압용인 경우 청소용 가스의 합격여부 ｓ청소용가스의 별도 저장용기 설치 여부
2	소화약제 ｓ소화약제 총저장량 ｓ전역방출방식의 경우 각 방호구역 체적별 방호대상종류별 소화약제 적정 여부 ｓ국소방출방식의 경우 방호공간별·방호대상종류별 소화약제저장량 ｓ호스릴방식의 경우 노즐별 소화약제저장량
3	기동장치 □ 수동식기동장치 ｓ방호구역별 또는 방호대상별 설치위치(높이 포함)및 기능 ｓ조작부의 보호판 및 기동장치의 표지상태 ｓ전원 및 위치표시등 상태 ｓ음향경보장치와 연동기능 □ 자동식기동장치(자동식기동장치가 설치된 것에 한한다) ｓ수동기동 기능유무 및 상태 ｓ전기식 기동장치의 경우 저장용기에 대한 전자개방밸브의 배치 적정여부 및 전자개방밸브의 설치 ｓ가스압력식 기동장치의 경우 기동용가스용기 및 밸브의 내압력 적정여부 ｓ가스압력식 기동장치의 경우 기동용가스용기의 용적·충전량·충전비 및 안전밸브의 적정여부 ｓ기계식 기계장치의 경우 개방장치의 시험작동상태
4	ｓ소화약제 방사표시등 설치위치 및 점등상태
5	제어반 및 화재표시등 ｓ자동화재탐지설비 수신기로 화재표시반을 대신하는 경우 자동화재탐지설비 수신기의 화재표시반 기능유무 ｓ제어반의 신호수신 방법·상태, 음향경보장치의 작동, 소화약제 방출 및 방출시간 지연등의 기능상태 ｓ화재표시반의 제어반과의 연동상태

2면

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
	ｓ화재표시반의 각 방호구역별 음향경보장치의 작동기능, 감지기작동 명시표시, 벨 및 부자등 경보기의 기능상태 ｓ수동식 기동장치방식의 경우 화재표시반의 방출 스위치의 작동표시등의 점등상태 ｓ화재표시반의 소화약제 방출표시등의 점등상태 ｓ자동식기동장치방식의 경우 자동·수동 절환기능 절환표시등의 점등상태 ｓ제어반 및 화재표시반의 설치장소·환경 적정여부 및 점검의 용이성 여부 ｓ제어반 및 화재표시반의 취급설명서의 비치 및 적합여부
6	배관등 ｓ전용여부 ｓ배관의 종류·규격 및 방식처리의 적정여부(소방시설성능시험표 해당) ｓ동관을 사용하는 경우 내압력의 적정여부 ｓ배관의 구경(기준시간내 방사가능 구경)적합여부 ｓ2이상의 방호구역(또는 방호대상물)에 대하여 분말저장용기를 공용하는 경우 선택밸브의 배치, 설치장소 적정여부 및 표시상태
7	분사헤드 □ 전역방출방식 ｓ전용여부 ｓ헤드배치 및 설치위치(신속 균일한 확산가능 위치) 적합여부 ｓ헤드의 방사압력 적합여부 ｓ소방대상물(또는 방호대상부분 종류별) 기준시간내 방사압력 적합여부 □ 국소방출방식 ｓ헤드의 설치장소 적합여부 ｓ30초내 방사완료 가능여부 ｓ헤드의 방사압력 적정여부 □ 호스릴방식 ｓ방호대상물과 호오스접결구의 수평거리 적합여부 ｓ시간당 방출량 적합여부 ｓ소화약제저장용기 및 호스릴 설치장소 일치여부 ｓ소화약제저장용기의 위치표시등 설치 및 점등상태
8	화재감지기(자동식기동장치를 설치하는 경우에 한한다) ｓ각 방호구역내 화재감지기의 감지에 의한 기동장치 작동여부 ｓ교차회로(또는 복합형감지기) 설치여부 및 상태 ｓ화재감지기의 종류 적합여부

3면

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
9	개구부의 자동폐쇄장치 ｓ환기장치 자동정지기능 적합여부 ｓ개구부 및 통기구의 자동폐쇄장치 설치 및 기능의 적합여부 ｓ자동폐쇄장치의 복구장치의 위치 및 표지 적합여부
10	ｓ비상전원 확보상태 적합여부

다. 방호구역상세서

층 별
방 호 구 획 명 칭
층 높 이 (m)
면 적 (□)
체 적 (□)
방호구역 구 조	칸 막 이		벽
			천장
	개 구 부		창
			그밖의 것
			문
환기장치	방 식		강제급기
			강제배기
			자연
	폐 쇄 방 식 등		자동정지
			자동폐쇄
방 출 시 간 (초)
설비소화 약 제 량	산출계수
	수정계수
	기본소화약제량
	개구부증가량	개구부면적(□)
		개구계수
		소화약제량
	합계소화약제량
방 출 소 화 약 제 량
방 출 용 기 수 (□/개)
배관관계	주 배 관 직 경
	말 단 부 직 경
	헤 드 형 식
	헤 드 개 수
	오리피스구경(면적)

※ 오리피스구경은 소방시설성능시험표 해당