11. 옥외소화전설비 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

항 목
주된수원	구 분	1차수원
	종 별	□고가수조, □압력수조, □그밖의 것:
	위 치	□설치장소 □지하 □지상 □옥상 □그밖의 것: □펌프흡입방식에 의한 분류 □부압흡입방식의 저수조 □정압흡입방식의 저수조
	수 량	□보유량: □, □유효수량: □, □전용, □겸용
가압 송수 장치	설치위치			층, 실						압력조정장치	□ 유, □ 무
	펌프방식			펌 프 전동기					□전용, □겸용, 토출량: □/min
									□전양정: m, □직경 : □
									□전압: V □출력: KW
				물올림장치					□유효수량: □급수관: A
									□감수경보의 종별 및 표시장소:
				기동용수압폐장치					□용량: □, □사용압력: kgf/□
	고가수조방식			□유효낙차: m
	압력탱크방식			□가압압력: kgf/□, □용량: □
				□에어콤푸레샤 용량 : □/min, □동력: KW
보조용고가(또는 옥상)수조						□유효수량 : □
소 화 전	□합계설치수: 개							□소화전함의 설치수: 개
기동장치	□전용스위치, □기동용수압개폐장치, □그밖의 것:
표 시 등	□겸용, □자동화재탐지설비와 겸용(점멸)
배 관	배 관		입상관		□직경: A, □전용, □겸용
			재 질		□KSD 3562, □KSD 3507, □그밖의 것:
	이 음		□프랜지, □그밖의 것:
	밸 브		개폐밸브				□KS: K, □그밖의 것:
			체크밸브				□KS: K, □그밖의 것:
	방식조치		□방식테이프감기, □라이닝관, □그밖의 것:
배 선	비상전원회로			□내화전선, □전선관매설, □그밖의 것:
	조 작 회 로			□내열전선, □전선관노출, □전선관매설, □그밖의 것:
비상전원	□자가발전설비, □축전지설비, □그밖의 것:
비 고	※ 배관의 재질 항목은 ㅅ방시설성능시험표 해당

나. 성능 및 종합정밀점검

1면

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
1	수 원 ｓ주된 수원의 저수량 ｓ다른 설비와 겸용의 경우 후드밸브 또는 흡수구의 위치 ｓ수원의 수질
2	수 조 ｓ점검의 편의성 ｓ동결방지조치(또는 동결 우려없는 장소의 환경)상태 ｓ수위계(또는 수위확인 조치) ｓ수조 외측사다리(바닥보다 낮은 경우 제외) ｓ조명설비(또는 채광상태) ｓ배수밸브 또는 배수관 ｓ□옥외소화전용 수조□의 표지 설치상태 ｓ수조내부 청소상태 및 방청조치
3	가압송수장치 ｓ펌프설치장소의 점검편의성 및 화재·침수등 재해방지환경 ｓ동결방지조치(또는 동결의 우려가 없는 장소의 환경)상태 ｓ옥외소화전 동시상용시 방수압 및 방수량 ｓ다른 설비와 펌프를 겸용하는 경우 소화용으로 사용시 장애 발생여부 ｓ기동스위치 또는 수압개폐장치의 기능 ｓ펌프성능시험배관 상태 ｓ수온상승방지 밸브 설치위치·배관규격, 그 밖의 설치상태 및 릴리프밸브 개방압력 ｓ충압펌프용량·양정 및 □옥외소화전용 충압펌프□의 표지 설치상태 ｓ물올림장치 용량·배관 및 보급수 보급상태 ｓ물올림장치의 감수시 자동급수 및 저수위 경보작동상태 ｓ내연기관의 경우 기동장치 및 축전지 상태 ｓ가압송수장치의 □옥외소화전펌프□의 표지 설치상태 ｓ고가수조의 경우 낙차·급수관 및 오버플로우관의 상태 ｓ입력수조의 경우 수조의 내용적·내용적과 저수량의 비율·가압가스의 평상시 압력·수위계·급수관·급기관·맨홀·압력계·연성계·안전장치 및 압력저하방지장치 설치상태
4	배관 및 밸브류 ｓ배관의 재질 ｓ다른 설비와 급수배관을 겸용하는 경우 소화용으로의 사용시 장애 발생여부 ｓ흡입측 배관의 공기고임방지조치 및 여과장치 상태 ｓ토출측배관의 유속 ｓ주배관 및 가지배관의 구경 ｓ펌프성능시험배관의 구경 및 설치상태

2면

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
	ｓ유량측정장치의 용량 및 설치(또는 유량측정장치 설치 생략시 펌프토출량의 적합 여부) 상태 ｓ동결장치조치(또는 동결우려가 없는 장소의 환경)상태 ｓ개폐표지형밸브의 종류·설치위치 및 기능 ｓ다른 설비의 배관과의 구분방식 및 상태 ｓ입상배관의 지지 및 수평배관의 행가의 배치간격·설치상태 및 지지하중 ｓ배관내부의 청소상태 ｓ후드밸브의 규격 및 누수량 ｓ체크밸브의 종류·규격·설치위치 및 상태
5	옥외소화전설비의 함 등 ｓ함의 재질·두께 ｓ문의 크기·표지 및 개방의 용이성 및 장애물 설치여부등 사용상의 편의상태 ｓ기동스위치 방식의 경우 그 위치 및 기능 ｓ방수구의 규격·수평거리·높이 및 밸브조작의 부드러움등 사용상의 편의성 ｓ방수압력이 7kgf/□초과하는 경우 감압조치 - 감압조치한 방수구의 위치 : - 감압조치후 방수압력 : ｓ방수구와 호스의 접결상태, 호스의 구경·적재상태(긴급사용 편의) 및 설치개수 ｓ호스와 관창의 접결상태 및 관창의 설치개수 (직사형 : 개, 방사형 : 개) ｓ표시등의 설치상태
6	전원 ｓ수전전압에 따른 배선방식 ｓ비상전원 설치장소의 점검편의성 및 화재·침수등 재해방지환경 ｓ비상전원의 종류 및 용량 ｓ상용전원의 전력공급중단시 비상전원의 전력공급으로의 자동 및 수동전환상태 ｓ비상전원의 설치장소·조명·방화구획 및 비상전원설비외 다른 설비·물품의 설치 또는 비치여부 ｓ각 배선의 절연저항
7	제어반 ｓ각 펌프의 작동표시등 및 음향경보기능 상태 ｓ각 펌프의 자동 및 수동으로의 작동 및 중단기능 ｓ비상전원이 있는 경우 상용 또는 비상전원 전환기능 ｓ수조 또는 물올림탱크의 저수위 표시 및 경보기능 ｓ예비전원 확보상태 및 전환기능 ｓ모든 확인회로의 도통·작동시험기능 및 결과 ｓ설치장소의 점검의 편의성 및 화재·침수등 재해방지환경

3면

번호	점 검 항 목						결 과
							결과	불량내용	조치내용	법적근거
	ｓ감시제어반 전용실을 설치하는 경우 방화구획·설치장소·조명·급배기설비·무선기기접속단자·최소면적 및 정리상태 ｓ다른 설비와 제어반을 겸용하는 경우 소화용으로의 사용시 장애 발생여부 ｓ동력제어반의 설치장소·용도표지·재질 및 두께 ｓ각 배선의 절연저항
8	배선 ｓ비상전원으로부터 동력제어반 및 가압송수장치에 이르는 전원회로의 내화배선 공사의 종류 및 상태 ｓ그밖의 전기회로의 배선공사의 종류 및 상태 ｓ사용전선의 종류별 규격 ｓ각 배선의 전기설비기술기준에관한규칙에의 적합여부
9	전동기 ｓ베이스에 고정 및 커플링 결합상태 ｓ원활한 회전 여부(진동 및 소음 상태) ｓ운전시 과열 발생여부 ｓ베어링부의 윤활유 충진상태 및 변질여부 ｓ본체의 방청의 보존상태
12	※펌프성능시험결과표
		구 분	체절운전	정격운전 (100%)	정격유량의 150%운전	적 정 여 부					○설정압력: ○주펌프 기동: kgf/□ 정지: kgf/□ ○보조펌프 기동: kgf/□ 정지: kgf/□
		토출량 (□/min)	0			1.체절운전시 토출압은 정격토출 압의 140%이하일 것( ) 2.정격운전시 토출량과 토출압이 규정치 이상일 것( ) (펌프 명판 및 설계치 참조) 3.정격토출량 150%에서 토출압이 정격토출압의 65%이상일 것( )
		토출압 (kgf/□)
	※릴리프밸브 작동 압력 : kgf/□미만
13	비고 :

(비고) 1. 옥외소화전설비 단위별로 작성한다.

2. 방수압력의 특정은 소방용기계·기구등의 검정기술기준(KOFEIS)0702의 직사형관창(호칭 25)을

사용하여 방수시 그 관창 선단에서의 피토게이지 압력으로 한다.