22. 연결송수관설비 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

항 목
방 식		□ 건 식, □ 습 식
겸용설비		□ 옥내소화전설비								□ 스프링클러설비								□ 그밖의 것
		□ 전충설치 □ 일부설치 □ 설치안됨								□ 전충설치 □ 일부설치 □ 설치안됨								□ 전충설치 □ 일부설치 □ 설치안됨
송수구수		□ 쌍구형 : 개 □ 단구형 : 개								체크밸브, 개폐밸브								□ 유, □ 무
계 통 수
방수구위치		□ 복도·통로 □ 계단실, □ 계단등의 부근
방수구등 설 치 수	층 별		층		층		층	층	층		층	층	층	층	층		층		층	층	층	층	층
	방수구
	방수용 기구함		유무		유무		유무	유무	유무		유무	유무	유무	유무	유무		유무		유무	유무	유무	유무	유무
배 관 등	배 관			□ KSD 3562, □ KSD 3507
	이 음			□ 프랜지, □ 그밖의 것 :
	방식조치			□방식테이프감기, □테프론테이프감기, □라이닝관, □그밖의 것:
가압송수 장 치	설 치 위 치					층, 실							압력조절장치			□ 유, □ 무
	펌프 전동기					□ 토출량 : □/min □ 전양정 : m, □ 직경 : □ □ 전 압 : V, □ 출력 : □
	기동장치위치					□ 송수구위치, □ 방재실, □ 그밖의 것 :
	비 상 전 원					□ 자가발전설비, □ 축전지설비
	배 선					□ 비상전원회선 □ 내화전선, □ 전설관 매설, □ 그밖의 것 : □ 조작회선 □ 내열전선, □전선관노출, □전선관매설, □ 그밖의 것:
	중간수조용량					□
비 고	※ 배관자질항목중 KSD는 소방시설성능시험표 해당

나. 연결송수관 방수구 등 시험결과서(소방시설성능시험표만 해당)

성능시험실시항목	배관각부사용기구의 내압성능시험	측정위치						인가압력 P0(개시시)		인가압력 P1(종료시)	강하압력 (P=P0-P1)	인가시간 (분)		낙차
		방수구		NO.1 측
				NO.2 측
				NO.3 측
		방수구	입관NO.1	상부 층 측
				하부 층 측
			입관NO.2	상부 층 측
				하부 층 측
			입관NO.3	상부 층 측
				하부 층 측
	방수시험	측정위치					송수압력 P0	방수압력 P1		방수량 (□/min)	손실 (□f/□)	낙차		사용노즐
		송수구			방수구
		측			층 측
		측			층 측
		측			층 측
	□특기사항(그밖의 시험 및 결과를 포함한다.)
시험용기구	동력소방펌프	□제조회사:								□제조년월일: 년 월 일
		□펌프의 급별: 급								□형식번호: 호
		성능점검				보통시		□방수압력: (□f/□), □방수량: (□/min)
						고압시		□방수압력: (□f/□), □방수량: (□/min)
	측정기구등	기구의 명칭								등급	실용범위	제조회사	교정년월일
		피토게이지 ( 개)
		압 력 계 ( 개)
		압 력 계 ( 개)
		기 타 ( )
	기 타 의 기 구 ( )
□설비개요도(습식, 건식) (전용배관, 겸용배관 층 - 층)
□가압송수장치(중계펌프)의 유, 무 및 개요
□제조회사									□제조년월일: 년 월 일
□제조번호									□형식번호:
□정격토출량 (□/min)									□정격전양정: m
□펌프회전수 rpm									□전동기출력: □

다. 성능 및 종합정밀점검표

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
1	송수구 ㅇ송수구의 설치수 적부 ㅇ자동배수밸브, 체크벨브의 적부 ㅇ밸브의 부착순서의 적부 ㅇ설치장소 및 설치위치, 표시의 적부 ㅇ송수구의 규격 및 접결나사의 보호상태
2	배관 ㅇ배관재질의 적부 ㅇ주배관의 구경 적부 ㅇ다른 설비와 겸용시 적부
3	방수구 ㅇ설치층, 설치수의 적부 ㅇ설치장소 및 설치위치의 적부 ㅇ방수구의 종류, 규격의 적합여부 ㅇ방수구의 개폐기능의 적부 ㅇ위치표시 여부
4	방수기구함 ㅇ설치장소 및 설치위치의 적부 ㅇ호스, 관창의 비치 적부 ㅇ위치표시의 적부
5	가압송수장치 ㅇ펌프의 토출량, 토출압력의 적부 ㅇ기동장치의 기능 및 설치위치의 적부 ㅇ수동스위치함의 재질 및 설치위치의 적부 ㅇ펌프설치장소의 화재·침수등 재해방지환경 ㅇ동결방지조치 및 상태 ㅇ다른 설비와 펌프를 겸용시 장애발생여부 ㅇ펌프성능시험배관의 관경. 부속기기 및 상태 ㅇ수온상승방지장치의 배관 및 릴리프밸브 개방압력 ㅇ압력계 또는 진공계 설치위치 및 상태 ㅇ각 펌프의 표지 설치여부 ㅇ사용전원 및 비상전원의 적부 ㅇ배선의 적부
비고