21. 특별피난계단 및 비상용승강기 승강장의 제연설비 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

■ 건 축 물 개 요
건 물 구 조		식 조 가 / 층 동 연면적 □
		특별피난계단 개소 비상용승강기 대 전실겸용 개소
건축허가일						완공검사필증 교 부 일
■ 설 비 개 요(해당개소명: )
구 분				점 검 항 목
제 연 구 역 (제 연 방 식)				□ 부속실단독제연 □ 계단실 및 부속실 동시 제연
송 풍 기	설 치 위 치			□ 급기용 : □ 배출용 :
	전 동 기			□ 급기용 □ □ 배출용 □
	풍 량, 정 압			□ 급기용 □/min, □Aq □ 배출용 □/min, □Aq
급 기 풍 도	수 직 풍 도			구 조	□ 내화구조 □ 기타( )
				내부마감재료	□ 시멘트모르타르 □ 콘크리트 □ 아연도금강판 □ 기타
	기 타 풍 도
자 / 수 동 기 동 장 치	기 동 방 식			□ 전층 □ 부분층( 개층)
	급 기 댐 퍼 개 방			□ 전용감지기 □ 옥내(자탐)감지기 연동 □ 자동소화설비(스프링클러설비등) 연동
출 입 문	제 연 구 역 출 입 문			□ 평상시 자동폐쇄장치에 의한 닫힘 유지 □ 일시 고정장치 설치(화재감지기에 의한 해정)
유 입 공 기 배 출	수직풍도		방 식	□ 자연배출(굴뚝효과) □ 기계배출(배출용 송풍기)
			구 조	□ 내화구조 □ 기타( )
			내 부 마 감	□ 시멘트모르타르 □ 콘크리트 □ 아연도금강판 □ 기타
	기 타			□ 배출구(창문, 환기구, 배출기) □ 공조겸용제연설비 □ 해당없음
과 압 방 지 장 치				□ 플랩댐퍼 □ 자동차압(과압조절형)댐퍼 □ 해당없음
비 상 전 원				□ 설치 □ 미설치
제 어 반 기 능
비 고

나. 성능 및 종합정밀점검

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	보완대책	법적근거
1	차압 및 방연풍속 □제연구역과 옥내 사이의 차압(40□∼60□)의 적정여부 □화재발생층 출입문 개방시 다른층 차압의 적정여부 □방연풍속의 적정여부
2	과압방지조치 및 유입공기의 배출 □자동차압과압조절형 급기댐퍼의 설치 또는 플랩댐퍼의 설치 상태 및 기능의 적정여부 □수직풍도에 의한 배출방식의 경우 수직풍도의 구조 및 배출기능의 적정여부 □배연설비에 의한 배출방식의 경우 배출기능 적정여부
3	급기풍도 및 급기구 □급기풍도의 구조 및 설치상태 적정여부 □급기댐퍼의 작동상태의 적정여부
4	송풍기 □급기송풍기의 풍량 및 풍압의 적합여부 □급기송풍기의 설치상태 및 기능의 적합여부 □배출용송풍기의 풍량 및 풍압의 적합여부 □배출용송풍기의 설치상태 및 기능의 적합여부
5	제연구역의 출입문 □평상시 자동폐쇄장치에 의한 닫힘 상태 유지 또는 화재감지기에 의한 폐쇄기능의 적합여부
6	수동기동장치 □수동기동장치의 설치위치 적정여부 □수동기동장치 조작시 제연구역에 설치된 급기댐퍼의 개방상태 및 당해층의 배출댐퍼 또는 개폐기의 개방상태 □수동기동장치 조작시 급기송풍기, 배출용송풍기(설치한 경우), 출입문의 해정장치 작동상태
7	제어반 □비상용축전지의 확보 및 기능의 적합여부 □제어반의 감시기능 및 원격조작기능의 적합여부
8	비상전원 □설치장소 및 기능의 적합여부
9	비 고