제공 : 동화엔지니어링

2001年 消 防 計 劃 書

작 성 자	방화관리자 : 홍길동
작성년월일	2001년 3월 5일

동 화 빌 딩

2001年 消 防 計 劃 書

□특수장소 : 0 0 빌딩

결재	담 당	계 장	과 장	사 장

소방계획서 작성 편람

- 목 차 - □ 제 1 장 총 칙 1. 목 적 2. 적용범위 3. 지휘감독 4. 방화관리자의 업무 5. 조직 및 임무 6. 소방대책 위원회 구성 □ 제 2 장 화재의 예방 7. 소방검사 8. 소방시설의 정비 보완 9. 방화순찰 10. 소방교육 11. 방화환경 조성 12. 화기사용 제한 13. 홍제 및 제한구역 지정등 □ 제 3 장 화재진압 14. 소방훈련 15. 화재발생시 행동요령 □ 제 4 장 방화관리 일반 16. 소방현황 및 필수서식의 작성유지 17. 공문서 및 부책의 보존관리 □ 제 5 장 벌 칙 18. 명령 및 의무불이행자에 대한 조치등 □ 참 고 자 료 1. 방화관리자 및 위험물 안전관리자의 업무 2. 자체점검 요약 □ 방화관리에 필요한 일반서식 □ 권 말 부 록 ∀ 소방시설에 대한 표지 및 게시판 설치기준 ∀ 위험물제조소등에 대한 표지 및 게시판 설치기준 ∀ 펌프 및 전동기 선정시 고려해야할 사항	……………… 1 ……………… 1 ……………… 1 ……………… 1 ……………… 1 ……………… 2 ……………… 3 ……………… 4 ……………… 4 ……………… 5 ……………… 5 ……………… 6 ……………… 6 ……………… 7 ……………… 7 ……………… 8 ……………… 8 ……………… 9 ……………… 10 ……………… 11 ……………… 11 ……………… 12 ……………… 12 ……………… 13 ……………… 14 ……………… 14 ……………… 15

제 1 장  총  칙

제1조 목  적

소방법 제9조 및 동법 시행령 제10조 규정에 의하여 방화관리업무 전반에 관하여 필요한 사항을 정하고 이를 실천함으로써화재를 예방경계 또는 진압하여 인명과 재산을 화재로부터 적극 보호할 수 있는 제도적 장치를 마련함을 목적으로 한다.

제2조 적용범위

본 대상처의 모든 건축물과 관리자, 종업원들 그리고 출입자에 대하여 적용한다.

제3조 지휘 감독

1) 본 계획에 의한 방화관리업무를 수행하는 방화관리자는 대표자의 지휘감독을 받아야하며 대표자는 특별한 경우를       제외하고는 방화관리업무에 관한 방화관리자의 의견을 수락 반영하여야 한다.

2) 방화관리자는 해당 직무와 관련하여 관리자 및 종업원들을 지휘□통솔할 수 있다.

제4조 방화관리자의 업무

1) 특수장소에 대한 소방계획서 작성

○ 화재예방을 위한 자체검사계획

·건축물 및 공작물의 구조, 용도, 소방시설, 피난통보시설, 피난구, 안전구획, 방화구획, 제연구획, 방화내장 및 방염처       리 대상물품 점검

·제조소 등의 위치, 구조, 소방시설 및 위험물의 제조, 저장 및 취급상황

·자위소방대 또는 자체소방조직의 훈련에 관한 사항

·그 밖의 화재예방 및 소화, 연소방지에 필요한 사항

○ 소방대상물별 소방시설 점검 및 정비계획

○ 피난계획(피난층의 위치, 안전구획의 위치, 피난시설의 위치와 피난 경로의 설정등을 포함)

○ 방화구획, 제연구획, 방화내장 및 방염 그밖의 방화상의 구조 및 설비의 유지·관리계획

○ 위험물의 저장, 취급에 관한 사항

○ 인원의 수용계획

○ 자위소방대 조직과 조직원의 임무에 관한 사항

○ 증축, 개축, 재축, 이전, 대수선 등의 공사중인 소방대상물에 있어서는 그 공사장의 방화관리에 관한 사항

○ 분임 방화관리에 관한 사항

○ 소방훈련 및 교육계획

·소방훈련은 연 1회 이상 실시한다.(단 관할소방서장은 1급대상 및 자체소방대를 두어야 하는 제조소를 관할 소       방서와 합동 훈련을 실시할 수 있다.)

·3월에 1회 이상 실시 대상 : 자체 소방조직  자체훈련

·소방교육에 필요한 장비 및 교재 준비 계획

·소방교육 훈련 실시 결과 기록 유지사항

○ 위험물 제조소등의 정기점검 계획(위험물 예방규정 작성대상은 제외가능)

·제조소등의 정기점검 구분 및 점검 방법 점검자 자격 점검회수등

·일반 점검 내용 : 위치, 구조, 설비등의 기술기준상의 적합 여부

·누설점검 : 탱크 및 탱크와 연결된 지하매설 배관의 누설 시험7

·구조 안전 점검 : 탱크 및 탱크와 연결된 지하매설 배관의 누설 시험

·탱크 외부 목측시험, 탱크바닥판 두께 측정

·정기점검 기록표 보관기간 지정

·정기점검 보고서 및 점검표 작성, 유지사항

·위험물 탱크 점검시 안전관리 요령등

○ 그 밖의 관할 소방서장이 명하는 사항

2) 화기취급의 감독

3) 기타 방화관리상 필요한 업무

※ 방화관리자 및 위험물 안전관리자 업무태만시 100만원 이하의 벌금

4) 방화관리자 선임 신고

·신고시기 : 건축물 완공일로부터 30일이내에 선임하여 30일이내에 신고

·신고방법 : 관할 소방서장에게 신고

·신고태만 : 15일 미만 : 30만원 이하

15일 이상 : 50만원 이하

·미 선 임 : 300만원 이하의 벌금

제5조 조직 및 임무

1) 본 직장의 자위소방대 조직은 다음과 같다.

예비군, 민방위대 등 제방위 요소 통합대상이 아닌 일반대상의 자위소방대 조직은 다음에 의한다. (전종사원 편성)

대      장

□              (총원 :      명)

부 대 장

가급적 방화관리자

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

본부분대장		소·수방분대장		방호.복구분대장		의료구호분대장

지휘반		훈련반		경보반		소화반		급수반		대비반반출반		경계반		방호 및 복구반		의료반		방독반		후송반

야간 또는 공휴일인 경우의 자위소방대 조직은 다음과 같이 별도로 편성운영한다.

소수의 인원이 근무하는 대상의 자위소방대 조직도 이에 따른다.

방화 관리자

통보 연락반		초기 소화반		소방대유도반

2) 1항에 의하여 자위소방대원으로 편성된자는 소방훈련시나 화재발생시에 다음의 임무를 성실히 수행하여야 한다.

분 대 별	반 별	임 무
	지 휘 반	직장반,차석순으로 부대장의 임무수행 보조
본부분대	훈 련 반	연간 및 월간 소방훈련계획 수립및 실시
	경 보 반	119신고 및 구내전파, 관계기관에의 통보
소수방분대	소 화 반	자체소방시설을 활용한 소화활동
	급 수 반	소방용수의 보존과 급수활동
방호복구 분 대	대피 및 반출반	인명검색구조, 대피유도 및 중요물품 반출이동
	경 계 반	비화경계,반출물건의 경비, 출입인원의 통제, 관설소방대 유도
	방호조치 및 복구반	방화문폐쇄, 기타 문의 개방, 가스 위험물등 소방활동상의 장애물 제거와 복구
의료구호 분 대	의 료 반	질식,중경상자의 응급처치
	방 독 반	민방위 업무수행
	후 송 반	사망자 안치 및 질식등, 경상자 지정 병원으로 긴급 후송 가료조치

제6조 소방대책 위원회 구성등

당직장의 소방대책위원회를 다음과 같이 구성 운영한다.

1) 위원회는 위원장 1인과 부위원장 1인, 위원 5인으로 구성하되, 위원장은 반드시 직장대표로 한다.

2) 위원회는 정례회와 임시회로 구분하여 운영하되, 정례회는 매분기 1회 이상 개최하고, 임시회는 필요시에 수시로 소       집 개최한다.

3) 위원회는 방화관리업무 전반에 관하여 심의하며, 심의결정된 사항은 기록유지(별첨 제10호서식) 및 지체없이 실천한다.

소방대책위원회

□□□□□□□□□□□□□□□□

위 원 장
부 위 원 장

위 원				위 원				위 원				위 원
본부분대장				소수방분대장				방호복구분대장				의료구호분대장

제 2 장  화재의 예방

제7조 소방검사

1) 소방검사(자체점검)는 소방법 제32조(소방시설의 자체점검), 동법 시행규칙 제29조 (자체점검기준)의 규정에       의하여 실시한다.

2) 제1항의 자체점검은 소방시설 자체 점검업무 처리규정에 의하여 실시하고 이를 기록·유지한다. 또한 점검사항을       소방 시설 자체 점검기록부(별첨 제20호 서식)에 기재하고         이를 비치한다.

3) 제1항 및 제2항의 소방검사외에 소방시설 외관점검(별첨 제14호 서식)을 매월 1회 이상 점검을 실시하여 이를       기록  유지한다.

4) 상·하반기 자체 점검은 자체적 점검기구로 실시하며 그 결과는 자체 보관한다.

5) 자체점검 일정은 다음에 의거하여 실시한다.(위험물시설 점검은 지정수량 10배이상 저장·취급소에 한한다)

구 분		점검일자	주 요 점 검 내 용	점검자	점 검 양 식
소방시설	작동기능점 검	5월중순	ㅇ 수 원 : 고가수조, 압력탱크 ㅇ 가압송수장치 : 제어장치, 전동기, 펌프, 발전기, 축전기 ㅇ 소 화 전 : 옥내소화전 ㅇ 피 난 : 비상전원, 피난방송 ㅇ 자 · 탐 : 자동화재 탐지 설비 ㅇ 종합시험 : 연동장치, 소화시험	방 화 관리자	별 첨 제12호 서 식
	종 합 정밀점검	10월 중순	ㅇ 소화설비 : 소화기, 옥내소화전 ㅇ 경보설비 : 수신기, 발신기, 감지기, 경종 ㅇ 피난시설 : 복도, 직통계단, 비상용승강기, 피난기구, 방송설비, 유도등	방 화 관리자	별 첨 제13호 서 식
위험물시설	일반점검	10월중순	ㅇ 위치, 구조, 설비등의 기술 기준상의 적합여부	위험물 안 전 관리자	별 첨 제21호 서 식
	누설점검 (수압검사 : □95. 10. 2)	2000. 10. 2	ㅇ 탱크 및 탱크와 연결된 지하매설 배관의 누설시험	외 부 업 체 의 뢰
	구 조 안전점검	2005. 10. 2	ㅇ 탱크 및 탱크와 연결된 지하 매설 배관의 누설시험 ㅇ 탱크외부	외 부 업 체 의 뢰

6) 시행규칙 별표 3의 소방시설 자체 점검기구는 다음과 같다.

소 방 시 설	법 정 점 검 기 구	확보여부	비 고
소화기구	소화기 고정틀, 저울, 내부조명기, 반사경, 메스실린더 또는 비커, 캡스퍼너, 가압용기스피너
옥내, 외소화전설비	소화전밸브압력계, 방수압력측정계, 절연저항계, 전류전압측정계
스프링클러설비 포(Foam) 소 화 설 비	포콜랙터, 헤드취부렌치, 포콘테이너, 방수압력측정기, 정계, 절연저항계, 전류전압측정계
특수 소화 가스설비 (CO2,하론,NAF-3등)	입도계, 검량계, 토크렌치, 기동관누설시험기, 습도계(수분계), 절연저항계, 전류전압측정계
자동화재탐지설비	열감지기시험기, 연감지기시험기, 공기주입시험기, 절연저항계, 전류전압측정계
누전경보기	누전계, 절연저항계, 전류전압측정계
무선통신 보조설비	무선기, 전류전압측정계
제연설비	풍속풍압계, 절연저항계, 전류전압측정계
축전지 설비	비중계, 스포이드, 절연저항계, 전류전압측정계
통로 유도등 비상 조명등	조도계, 절연저항계, 전류전압측정계

7) 미확보된 점검기구 확보계획 : □2001년도 예산에 상계하여 확보 추진

제8조 소방시설의 정비 보완

1) 관할 소방서 및 점검대행자의 점검 결과 지적된 고장 또는 기준 미달의 소방시설에 대하여는 즉시 시정 또는       단기 에 단계적으로 보완조치하고 소방서장에게 보고한다.

2)  자체 점검결과 고장 또는 성능 미달의 소방시설에 대하여는 직장장에게 보고하고, 즉시 정비 보완 조치한다.

3)  소방시설 점검 업체에 위탁하여 점검하려 할 때는 소방설비 공사업의 면허 업체를 선정하여 실시토록 한다.

4) 소방시설의 공사 또는 정비를 하려 할 때는 소방설비공사업등의 면허증소지자를 선정하여 실시하고 소방시설 정비      보완기록부에(별첨 제19호 서식)기록유지한다.

제9조 방화순찰

1) 당직장의 방화순찰지구는 (   )개 지구로 하며, 순찰로선은 (   )개 로선으로 하고, 순찰함은 요소에 (   ) 개       소를 설치·운영 한다.

가) 순찰 지구명 :

나) 순 찰 로 선 :

다) 순찰함 설치장소 :

† 순찰로선 도면 별첨 참조

2) 방화순찰 요령은 1일 (    )명이 2시간마다 1회씩 순찰하고(경비원 순찰이 있는 경우 병행하여 실시) 특히 공휴일       이나  야간에는 순찰자를 보강 운영한다.

3) 방화순찰자는 순찰중 특이사항을 발견즉시 시정 또는 보고하여 완전조치토록 하며, 순찰일지(별첨 제16호 서       식)를 기록·유지하여야 한다.

제10조 소방교육

1) 전직원을 대상으로 분기 1회 이상 화재의 실상, 화재의 예방, 소화요령, 인명대피, 유도 요령 및 소방계획서 내       용에 관하여 교육을 실시하여야 한다.

2) 소방교육의 강사는 방화관리자 및 관계전문가를 초빙하고 실시사항을 기록 유지하여야 한다.

3) 교육은 만남의 날에 실시함을 원칙으로 하되 회사 사정상 변경하여 실시할 수 있다.

4) 교육은 계획에 의하여 실시하고 그사항을 교육일지(별첨 제17호서식)에 기록 유지 한다.

【연간 소방교육 계획】

월 별	교 육 내 용	교 관
1 월	ㅇ 소방계획서 내용 및 자위소방대 임무, 화재 취약시설 안전 관리 요령	방화 관리자
3 월	ㅇ 화재의 실상, 화재의 예방요령, 소방시설 사용법	사 장 방화 관리자
6 월	ㅇ 화재 진압 요령 ㅇ 인명대피 및 유도 요령	방 호 과 장, 방화 관리자
9 월	ㅇ 화재진압 요령 ㅇ 소방시설 관리 유지 요령	소 방 서 장, 방화 관리자

제11조 방화환경 조성

당직장의 방화환경은 다음과 같이 조성, 운영한다.

부착 또는 설치물		부착 또는 설치장소	내 용
선전물	현 수 막
	프 랑 카 드
	입 간 판
유인물	표 어
	포 스 터
	경 고 문
	주 위 표 시
기 타 홍보물
불조심 홍보방송		월 회

제12조 화기사용 제한

1) 증축, 개축, 수선 등의 공사 및 제품생산등의 작업 과정과 기타의 사유로 화기를 취급

하고자 하는 자는 방화관리자에게 이를 통보한 후 화재예방상 필요한 지시를 받아야 한다.

2) 1항의 통보를 받은 방화관리자는 화기취급 예정 상황을 면밀히 파악한 후 화재예방상 현저하게 위험하다고 인정되        는 행위를 금지 또는 제한하거나 지구별 화기 취급 현장에의 책임자 지정운영(별첨 제8호 서식) 및 안전조치를 취        한 후 취급토록 하여야 한다.

3) 임시 또는 화재경보 발령시 화기를 취급함에 있어서는 방화관리자나 화기 책임자의 지시에 따라야 한다.

제13조 통제 및 제한구역 지정등

당직장은 화재예방상 인원 출입의 통제 및 제한구역을 다음과 같이 지정운영한다.

지 정 구 분	구 역 명 칭	통 제 및 제 한 경 고 내 용
통 제 구 역
제 한 구 역

제3장  화재진압

제14조 소방훈련 (소방법 시행령 제 5조 2에따라 상시근무 또는 거주하는 인원 10인 이하인 경우에는 제외할 수있다.)

1) 본건물에서 실시할 소방훈련의 종류는 아래와 같다.

훈 련 명	내 용
기 초 훈 련	ㅇ 소화기,옥내소화전,기타소화활동에 사용하는 설비나 기구 등에 사용(취급)요령을 익히는 훈련
부 분 훈 련	ㅇ 지휘, 통보, 연락, 소화, 피난유도, 방호, 응급구호, 소방대유도 등 개별적으로 익히는 훈련
종 합 훈 련	ㅇ 부분훈련을 각 임무별로 동시에 종합해서 행하는 훈련(실제화재에 즉각 대처하기 위한 조직적인 훈현
도 상 훈 련	ㅇ 화재진압 작전도에 의하여 행하는 훈련

2) 소방훈련은 아래의 요령에 의하여 실시한다.

가) 가능한 자체 년간 계획에 의거 실시하되 자율 소방능력 재고상 필요하다고 인정되는 경우에는 불시 소방훈련을         실시할 수 있다.

나) 기초, 부분훈련에서 미숙한 사항은 숙달시까지 반복 실시하여 종합 훈련 실시시 개별동작에  차질이 없도록          한다.

다) 훈련에 임할 때는 그 목적이나 내용의 중요성 및 실시 요령등을 전직원에게 주지시킨 다음 효율적인 훈련이         되도록한다.

라) 훈련에 사용할 소방용기기, 피난기구등을 사전에 점검하여 훈련시 차질이 없도록 한다.

마) 특히 종합훈련 실시시에는 다음사항에 유의한다.

○훈련상황 여부는 간단 명료하게 하여 혼돈을 방지한다.

○가상 발화점은 발화 위험 인명 피해 위험이 많은 장소를 중심으로 선정한다.

○기를 사용하여 화점을 표시할 경우는

- 연 소  범 위 : 붉은색 기, 소화범위 : 노란색기

- 연소확대범위 : 붉은색 기를 이동하는등의 방법으로 활용하여 실질적인 작전이 되도록 한다.

【연간 소방훈련 계획】

월 별 구 분	계	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
종합훈련	1									○
부분훈련	1						○
기초훈련	1			○
도상훈련	1	○

3) 방화관리자 또는 소방훈련의 실시를 주관하는 자는 훈련후 반드시 강평을 실시하고 훈련 결과를 일지(별첨 제17        호서식)에 기록 유지하여야한다.

제15조 화재발생시 행동 요령

1) 전 입주자 및 종사자는 화재를 감지하는데 신경을 써야하며 누구든지 화재의 발생 사실을 최초로 목격하는 자는       119에 신고, 구내전파 및 초기소화등의 조치를 취해야 한다.

2) 화재발생 사실이 구내에 전파되면 평소 편성 운영중인 자위소방대의 분대 또는 반별로 개별 임무를 즉각 수행하       여야  한다.

3) 자위소방대의 기본 행동요령

가) 소방훈련의 5단계

첫  째 : 누구든지 화재를 발견하면 전 종사원 및 이용객에게 사실을 알리고 소방관서에 연락하여 소화요청을 청한                다.(통보훈련)

둘  째 : 화재의 현장 상황을 판단하여 적절한 조치를 지체없이 취하여야 한다.

셋  째 : 모든 인원의 대피를 유도 실시하고 부상자가 있을 경우 구조 작업을 실시해야 한다.(대피 및 구조훈련)

넷  째 : 화재현장에서 가장 근거리에 있는 소화기 및 옥내소화전 시설을 이용하여 소화작업에 임하여야 한다.

(소화훈련)

다섯째 : 화재가 확산 되지 않는곳에 중요 재산등 반출이 가능한 물건을 질서 있게 밖으로 운반한다. 또한 화재            중이나 대피 중에 발생된 부상자는  구조 활동으로 즉시 병원등으로 이송 조치하여야 한다.(의료구호훈련)

나) 행동요령

○신속한 상황통보 : 화재가 발생한다면 당황하지 말고 자체적으로 설치된 화재경보기 및 자동화재탐지 설비를 이       용하여 사실을 전파함과 동시 소방서에 신고한다.

○화재초기의 안전조치 : 전기에 의한 화재 발생 시에는 우선 전원을 차단한다.

유류에 의한 화재라면 분말소화기, 모래가마니, 이불 등으로  최단 시간에 소화하여야다.

초기 소화가 불가능 할 때는 지체없이 밖으로 대피하여야 한다.

다) 침착한 소화활동

○소화요원은 화재현장 상황을 정확히 판단후 침착하게 행동해야한다.

○대피하지 못한 사람은 우선적으로 구해 내야 한다.

○화점으로 접근 할 때에는 낮은 자세를 취하여야 한다.

○불꽃의 아래 부분을 끈후 윗 부분을 꺼야하며 화점을 중심으로 포위하여 소방시설을 최대한 활용 해야 한다.

라) 인명구조요령

인명탐색중 인명을 발견했을 때에는 생사 여부를 확인하여 처리하고 부상자 발견시 상처를 확인·보호하여          신속 히 안전한 곳으로 구출하여 병원으로 이송한다.

마) 교통 통제 요령

○소방차가 도착하면 소방차의 통로를 원활하게 유도하여야 한다.

○소화 작업 요원과 관계자 이외에는 현장 출입을 금지 시킨다.

○화재 현장에서 꺼낸 물건의 도난 방지를 철저히 한다.

바) 응급 복구 요령

○화재 현장에서 꺼낸 물건을 정리 정돈하여 주의 정비를 신속히 한다

○소화활동에 동원된 모든 장비기구를 점검 정비하여 보관하여야 한다.

○복구 가능한 것은 즉시 복구하고 정상 업무에 지장 없게 한다.

○즉시 복구 가능한 곳은 계획을 수립하여 쉬운 것부터 점차적으로 복구한다.

4) 화재 발생시 연락체계

목격자		구내전파 및 119신고		초기진화
		육성 : □불이야□ 외침		비상연락
		발신기 : 경보발생		공장장

5) 대피요령

가) 비상구 및 계단등 개구부를 통하여 대피 할 때에는 반드시 문을 닫고 대피하여 불길과 연기의 확산을 지연시킨다.

나) 통로의 유도등에 따라 낮은 자세로 침착하고 질서있게 신속히 대피한다.

다) 연기속을 통과하여 대피 할 때에는 수건등을 물에 적셔서 입과 코를 막고 낮은 자세로 신속히 대피한다.

라) 승강기는 화재 발생층에서 열리거나 정전으로 멈추어 안에 갇힐 우려가 있고 엘리베이터(승강기) 통로 자         체가 굴뚝 역할을 함으로써 질식 할 우려가 있기 때문에 엘리베이터를 이용해서는 안된다.

마) 문 손잡이가 뜨겁거나 문 틈에서 연기가 새어 들어오면 이미 밖에 불이 번져 있거나 유독가스가 있다는 증거이         므로  절대로 문을 열어서는 안된다.

6) 실내에 갇혔을 때 행동요령

가) 건물내에 화재 발생으로 불길이나 연기가 주위까지 접근하여 대피가 어려울때에는 무리하게 통로나 계단등을 통         하여 대피하기 보다는 건물내에서 안전조치를 취한 후 갇혀 있다는 사실을 외부에 알린다.

나) 화기나 연기가 없는 창문을 통해 소리를 지르거나 물건을 창밖으로 던져 갇혀 있다는 사실을 외부에 알린다.

다) 연기가 창문이나 문틈 사이로 새어 들어오면 담요나 시트, 작업복등을 물에 적셔 틈을 막고 낮은 자세로 바         닥에  엎드려 짧게 호흡한다.

라) 아래층으로 대피가 불가능 할 경우에는 옥상으로 대피하여 바람을 등지고 구조를 기다려야 한다.

7) 소화기 사용방법

가) 바람을 등지고 안전핀 링에 손가락을 건다.

나) 안전핀 링을 잡아뺀다.

다) 노즐을 잡아 화점을 향한다.

라) 상하 레버를 강하게 쥔다.

8) 옥내 소화전 사용방법

가) 2인 이상 1조로 한다.

나) 소화전함을 열어 관창(노즐)을 잡고 적재된 호스를 함 밖으로 끄집어 낸다.

다) 화재 발생 장소에 호스를 전개하고 관창수가 자세를 낮추면 보조원은 소화전 밸브를 왼쪽으로 돌려서 개방시킨         후 관창수를 도와 화재를 진압한다.

라) 화재 진화를 마치면 소화전 밸브를 잠그고 진화 후 조치를 취한다.

제4장  방화관리 일반

제16조 소방현황 및 필수 서식의 작성 유지

1) 방화관리자는 다음의 소방관계 현황을 작성 비치하고 수검시 제출하여야 한다.

○건축물 기본 현황【별첨 제1호 서식】

○건축물 배치도 및 소방시설 배치도【별첨 제2호 서식】

○소방시설 현황【별첨 제3호 서식】

○방화시설 현황【별첨 제4호 서식】

○위험물 시설 현황【별첨 제5호 서식】

○특수 가연물 취급 현황【별첨 제6호 서식】

○화재발생 우려가 있는 설비의 현황【별첨 제7호 서식】

○화기 책임자 지정 현황【별첨 제8호 서식】

○점검·정비반 편성표【별첨 제9호 서식】

○소방대책 위원회 회의록【별첨 제10호 서식】

○소방시설 점검 결과 보고서【별첨 제11호 서식】

○소방시설 종합 정밀 점검표【별첨 제12호 서식】

○소방시설의 작동 기능 점검표 【별첨 제13호 서식】

○소방시설 외관점검표【별첨 제14호 서식】

○소화기 관리(정비) 대장【별첨 제15호 서식】

○방화 순찰 일지【별첨 제16호 서식】

○소방교육 및 훈련일지【별첨 제17호 서식】

○소방훈련 및 교육결과 기록부【별첨 제18호 서식】

○소방시설 정비·보완 기록부【별첨 제19호 서식】

○소방시설 자체 점검 기록부【별첨 제20호 서식】

○위험물제조소등의 일반 점검표【별첨 제21호 서식】

○기타 방화관리 업무에 필요한 현황등

2) 방화관리자는 다음과 같이 방화관리 업무 수행에 필요한 서식을 비치 활용하여야 한다.

○방화관리자 선·해임 신고서 【별첨 제22호 서식】

○공동 방화관리 규정 신고서【별첨 제23호 서식】

○소방설비공사 시공(변경) 신고서【별첨 제24호 서식】

○소방공사 감리자 지정 신고서【별첨 제25호 서식】

○소방시설 완공검사 신청서【별첨 제26호 서식】

○소방시설 공사 하자 여부 심의 신청서【별첨 제27호 서식】

○제조소등 설치 허가 신청서【별첨 제28호 서식】

○제조소등의(위치,제정,변경,품명)의 변경 허가 신청서【별첨 제29호 서식】

○위험물 탱크 안전 성능시험 신청서【별첨 제30호 서식】

○제조소등의(완공,부분완공) 검사 신청서【별첨 제31호 서식】

○이동탱크 저장시설의 완공 검사 신청서【별첨 제32호 서식】

○위험물 안전관리자의 선임(해임) 신고서【별첨 제33호 서식】

○예방규정(제정,변경) 인가 신청서【별첨 제34호 서식】

○제조소등의 지위 승계 신고서【별첨 제35호 서식】

○위험물 임시저장·취급승인 신청서【별첨 제36호 서식】

○제조소등의 용도 폐지 신고서【별첨 제37호 서식】

○제조소등의 정기 점검 기록표【별첨 제38호 서식】

○제조소등 정기 점검 결과 보고서【별첨 제39호 서식】

○정기 점검 신청서【별첨 제40호 서식】

○정기 점검 필증【별첨 제41호 서식】

○소방시설 종합 정밀 점검표-점검업체용【별첨 제42호 서식】

제17조 공문서 및 부책의 보존관리

방화관리자는 소방관서로부터 접수된 공문서와 본 소방계획에서 정한 방화관리 업무수행에 필요한 부책을 성실히    보존·관리하여야 한다.

제 5 장   벌  칙

제18조 명령 및 의무 불이행자에 대한 조치등

본 소방계획에 정하여진 사항이나 기타 방화 관리업무에 필요한 사항에 대한 명령 및 의무 불이행자에 대하여는 자    체  내규에 의한 징계 또는 인사 조치등의 필요한 조치를 취한다.

본 소방계획은 1999년 1월 1일부터 시행한다.

【 참고 자료1 】

방화관리자 및 위험물안전관리자의 업무

방화관리자의 업무	위험물 안전관리자의 업무
1. 특수장소에 대한 소방계획서 작성 ○ 화재예방을 위한 자체검사계획 ·건축물 및 공작물의 구조, 용도, 소방시설, 피난통보시설, 피난구, 안전구획, 방화구획, 제연구획, 방화내장 및 방염처리 대상물품 ·제조소 등의 위치, 구조, 소방시설 및 위험 물의 제조, 저장 및 취급상황 ·자위소방대 또는 자체소방조직의 훈련에 관한 사항 ·그 밖의 화재예방 및 소화, 연소방지에 필요한 사항 ○ 소방대상물별 소방시설 점검 및 정비 계획 ○ 피난계획(피난층의 위치, 안전구획의 위치· 피난시설의 위치와 피난경로의 설정등을 포함) ○ 방화구획, 제연구획, 방화내장 및 방염 그 밖의 방화상의 구조 및 설비의 유지, 관리 계획 ○ 위험물의 저장, 취급에 관한 사항 ○ 인원의 수용계획 ○ 자위소방대 조직과 조직원의 임무에 관한 사항 ○ 증축, 개축, 재축, 이전, 대수선 등의 공사중인 소방대상물에 있어서는 그 공사 자의 방화관리에 관한 사항 ○ 분임 방화관리에 관한 사항 ○ 그 밖의 관할 소방서장이 명하는 사항 2. 자위소방대의 조직 3. 소화, 통보, 피난등의 훈련 및 교육계획 4. 소방시설 그밖의 소방관련시설의 유지관리 5. 화기취급의 감독 6. 그밖의 방화관리상 필요한 업무	1. 위험물취급시 제조소 등의 시설기준 및 인가 받은 에방규정에 적합하도록 필요한 지시와 감독 2. 화재 등의 재난이 발생한 경우 작업자를 지휘 하여 응급조치를 하고 즉시 소방관서 그밖의 관 계기관에 연락하는일 3. 위험물시설 안전원을 두는 제조소 등에 있어 서는 위험물시설 안전원에게 필요한 지시를 하 고 기업활동 규제 완화에 관한 특별조치법에 의하여 위험물시설 안전원을 고용하지 아니한 제조소등과 그밖의 제조소 등에 있어서는 위 험물 시설 안전원의 업무를 하는일 4. 화재 그밖의 재난이 방지에 관하여 인접한 제조소등과 그밖의 관련되는 시설의 관계자와 협조체제를 유지하는 일 5. 위험물제소 등의 시설 및 소방시설의 점검, 작업자의 지정, 작업지시 및 위험물 취급일지 를 작성, 기록하는 일 6. 그 밖의 위험물 취급에 있어서의 안전 관리에 관하여 필요한 감독을 하는일 ※ 방화관리자 및 위험물안전관리자 업무태만시 100만원 이하의 벌금

【 참고 자료 2 】

자 체 점 검 업 무

1. 소방시설의 자체점검(소방법 32조)

- 1년 이하의 징역, 500만원 이하의 벌금. 미보고, 게을리한자 50만원 과태료

□ 자체점검 대상 및 점검자의 자격(시행규칙 29조)

① 스프링클러설비 및 포소화설비등이 설치된 연면적 1만제곱미터 이상:소방시설 관리사(법정 점검기구를 사용할것)

② 방화관리자 선임대상 : 방화관리자, 소방시설관리사

③ 나머지대상 : 관계인, 소방시설관리사

□ 자체점검 회수 : 상반기 1회(종합정밀점검), 하반기 1회(작동기능 점검)

□ 자체점검 양식

·종합정밀점검 : 별첨12호 서식(점검업자는 별도 서식)

·작동기능점검 : 별첨13호 서식

·외관점검 :별첨14호 서식(방화관리자 미선임 대상은 외관으로 자체점검을 갈음할 수 있다)

□ 문서 보존 : 2 년간

2. 위험물제조소 등의 정기점검

□ 점검대상 : 제조소, 지정수량 10배 이상 취급소, 다만 100만 리터

이상인 옥외 탱크

□ 점검자 자격

①일반점검 : 매년 1회-위험물안전관리자(별첨12호 서식 활용)

②구조안전점검 : 10년마다 1회(옥외탱크 100만 리터 이상)-전문업체에 의뢰

※정기점검면제 및 시기조정가능→ 2년간 안전관리 우수업체

□내무부고시 제 97 -45호, 위험물 제조소 등의 정기점검기준□양식 참고

□ 완공검사 및 안전관리업무 대행

①위험물 지정수량 3000배 이상 저장.취급대상의 완공검사:검정공사, 지정단체(법인으로 기술능력,시설을 갗추고 내

무부장관의 지정을 받은자)

②안전관리 업무대행 : 한국소방검정공사, 소방안전협회, 성능시험자로서 대행기관으로 지정된자, 안전관리 대행    기관 지정자

【별첨 제1호 서식】

건 축 물 기 본 현 황

가. 기본현황
업소명					소재지					전화	주
											야
건물구조	식 조 즙 층 동							부지면적 □. 연면적 □ 건축면적 □
	특별피난계단수 개소. 경 사 로 개소. 승강기 개소 피 난 계 단 수 개소. 옥외계단 개소. 비상구 개소
화재보험 가 입	가 입 년월일				회사명			가 입 대상물				계 약 금 액
관계인	구분 종별		성 명		연령	직 업		주 소				주민등록번호				비 고
	소유자
	관리자
	점유자
방 화 관리자	성 명			신고년월일		연령		학 력	자격증종류			직 책		비 고
나. 동별□층별 현황
명 칭 동/층		건물용도 및 명칭			구 조		내장물	층수	바닥면적			연면적			수용인원
합 계

나. 동별□층별 현황
명 칭 동/층	건물용도 및 명칭	구 조	내장물	층수	바닥면적	연면적	수용인원

【별첨 제2호 서식】

건물 배치도 및 소방시설 배치도

※소방시설 도시기호는 소방안전표시규정에 의한다.

【별첨 제3호 서식】

소 방 시 설 현 황

(건물명:         ,  층수 :    )                                        ※건물별, 층별로 각각 작성

시 설 종 류 구 분	소 방 설 비																					경 보 설 비
	분말소화기		기타소화기		마른모래		옥내소화전		옥외소화전		스 프 링 클 러 헤 드 수 / A V			동력소방펌프		포 소 화 설 비 헤 드 수 / A V		할로겐화합물소화 설비 헤드수 / 약제량		분말 소화 설비 헤드수 / 약제량		자동 화재 탐지 설비 감지기 수 / 회 로 수		누전경보기		자동화재속보설비		비상방송설비		비 상 경 보
																														벨		자동식사이렌	단독형화재경보기
법정 기준
현 시설수
과부족
시 설 종 류 구 분	피 난 설 비																				소화용수 설 비				소 화 활 동 설 비									기타
	구조대	줄사다리		피난사다리		미끄럼대		완강기		피난계단		피난교	로프		유도등		유도표지		헬기착륙장		저수조		소화수조탱크		제연설비		연결송수관		비상콘센트		연결 살수 설비 헤드수 / 선택 밸브			방염처리
법 정 기 준
현 시설수
과부족

□ 동별 및 층별 시설현황 (Ⅰ)

층 별 시 설 별					B7F	B6F	B5F	B4F	B3F	B2F	B1F	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F
바닥면적 : □
감지기	자탐용			연기식
				차동식
				정온식
	제 연			연기식
	스프링클러 (건식)			연기식
				차동식
	방배연	샷 다		연기식
		방화문		연기식
		전실담파		연기식
	CO2			연기식
				차동식
				연기A식
	HALON			연기식
				차동식
	계			연기식
				차동식
				정온식
				연기A식
총 계
발 신 기
회 로 수
소화전			옥내
			옥외
P B L
스프링클라헤드	상향15□ 72℃
	하향15□ 72℃
	상향15□ 103℃
	하향15□ 103℃
	상하15□ 72℃
	상하15□ 103℃
	측벽15□ 72℃
	소 계
	알람발브(프리액션)
	MOTOR SIREN
방화샷다
샷다 연동제어기
배 연 창
도어릴리즈

□ 동별 및 층별 시설현황(Ⅱ)

층 별 시 설 별					9F	10F	11F	12F	13F	14F	15F	16F	17F	18F	19F	20F	21F	22F	계
바닥면적 : □
감지기	자탐용			연기식
				차동식
				정온식
	제 연			연기식
	스프링클러 (건식)			연기식
				차동식
	방배연	샷 다		연기식
		방화문		연기식
		전실담파		연기식
	CO2			연기식
				차동식
				연기A식
	HALON			연기식
				차동식
	계			연기식
				차동식
				정온식
				연기A식
총 계
발 신 기
회 로 수
소화전			옥내
			옥외
P B L
스프링클라헤드	상향15□ 72℃
	하향15□ 72℃
	상향15□ 103℃
	하향15□ 103℃
	상하15□ 72℃
	상하15□ 103℃
	측벽15□ 72℃
	소 계
	알람발브(프리액션)
	MOTOR SIREN
방화샷다
샷다 연동제어기
배 연 창
도어릴리즈

□ 동별 및 층별 시설현황(Ⅲ)

층 별 시 설 별				B7F	B6F	B5F	B4F	B3F	B2F	B1F	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F
제연	배기GILL (급기)
	FAN (급, 배기)
전 실 배 연			담파(급, 배기)
			FAN(급, 배기)
중 계 기
CO2 PACKAGE
HALON PACKAGE
CO2, 하론 수동 조작함
방 출 표 시 등
CO2,HALON 헤드/용기량
항 공 장 애 등
헬 리 포 트 등
비 상 콘 센 트
소화기		자동확산
		분말20□
		분말3.3□
		분말1.5, 2.5□
		CO2 4.6□(하론)
방 수 구			단구형
			쌍구형
방 수 구 호 스 함
송 수 구			스프링클러
			옥내소화전
			연결송수관
스 피 커			천 정
			벽 부
			소 계
유도등		대 형
		중 형
		소 형
		소 계
		통 로
		객 석
비상조명		FL 40W x 2
		40W x 1
		20W x 2
		DOWN LIGHT
		소 계
무 선 통 신			중 계 기
			분 배 기
			접속단자함

□ 동별 및 층별 시설현황(Ⅳ)

층 별 시 설 별				9F	10F	11F	12F	13F	14F	15F	16F	17F	18F	19F	20F	21F	22F	계
제연	배기GILL (급기)
	FAN (급, 배기)
전 실 배 연			담파(급, 배기)
			FAN(급, 배기)
중 계 기
CO2 PACKAGE
HALON PACKAGE
CO2, 하론 수동 조작함
방 출 표 시 등
CO2,HALON 헤드/용기량
항 공 장 애 등
헬 리 포 트 등
비 상 콘 센 트
소화기		자동확산
		분말20□
		분말3.3□
		분말1.5, 2.5□
		CO2 4.6□(하론)
방 수 구			단구형
			쌍구형
방 수 구 호 스 함
송 수 구			스프링클러
			옥내소화전
			연결송수관
스 피 커			천 정
			벽 부
			소 계
유도등		대 형
		중 형
		소 형
		소 계
		통 로
		객 석
비상조명		FL 40W x 2
		40W x 1
		20W x 2
		DOWN LIGHT
		소 계
무 선 통 신			중 계 기
			분 배 기
			접속단자함

【별첨 제4호 서식】

방 화 시 설 현 황

(건물명:         ,  층수 :    )                                        ※건물별, 층별로 각각 작성

시 설 별 구 분	내장재불연화	방화구획	방화문	비상구	특별피난계단	피난계단	기타
법 정 기 준
현 시 설 수
과 부 족
기 능 고 장 개 소

【별첨 제5호 서식】

위 험 물 및 가스 시 설 현 황

가. 위험물 및 가스 안전관리자 현황
성 명	생년월일		학 력	선임또는 배치일자		근무장소		자격의 종류
나. 위험물 및 가스시설 현황
시 설 명		설 치 위 치		위 험 물 및 가 스				소방시설
				류 별	품 명		수 량

【별첨 제6호 서식】

특수 가연물 취급 현황

구 분 품 명		취 급 장 소	취 급 량	소 방 시 설
제 1 종 가 연 물
면 화 류
목 모 및 대 패 밥
제 2 종 가 연 물
넝 마 및 종 이 조 각
사 류
볏 짚 류
고 무 류
석 탄 및 목 탄
목 재 가 동 품 및 톱 밥
합 성 수 지 류	발 포 시 킨 것
	기 타 의 것

【별첨 제7호 서식】

화재발생의 우려가 있는 설비의 현황

설 비 명	설치장소	설치개수	사용시간	비 고
난 로
보 일 러
건 조 설 비
변 전 설 비
발 전 설 비
가 연 성 가 스
용 광 로
기 타 설 비

【별첨 제8호 서식】

화기책임자 지정현황

실 별	용 도 업 체 명	화기책임자	인	실 별	용 도 업 체 명	화기책임자	인

【별첨 제9호 서식】

점검 정비반 편성표

				건 축 물 반		반 장	반 원
				화 기 사 용 시 설 반		반 장	반 원
				전 기 시 설 반		반 장	반 원
방화관리자
				위험물. 가연성가스설비반		반 장	반 원
				방 화 순 찰 반		반 장	반 원
				소 화 설 비 반		반 장	반 원
				경 보 설 비 반		반 장	반 원
				피 난 설 비 반		반 장	반 원
				소 화 용 수 설 비 반		반 장	반 원
				소 화 활 동 설 비 반		반 장	반 원

【별첨 제10호 서식】

소방대책위원회 회의록						확 인 자
개 최 일 시			장 소
회 의 구 분	0 정례회 0 임시회		참석인원		명 (참석율 %)
심의할 내용 : 1. 2. 3. 4.
심의 결정된 사항		조치책임부서		조 치 기 한		사 업 비
참석자 서명날인 위 원 장 : ( 인 ) 위 원 : ( 인 ) 부위원장 : ( 인 ) 위 원 : ( 인 ) 위 원 : ( 인 ) 위 원 : ( 인 ) 위 원 : ( 인 ) 위 원 : ( 인 )

【별첨 제11호 서식】

소방시설 점검결과 보고서

수   신 :

발   신 :

아래와 같이 소방시설 자체점검결과를 보고합니다.

소방대상물	소 재 지
	명 칭
	용 도
	건물구조	조 지붕 /층 동 바닥면적 □ 연면적 □
점 검 기 간
소방시설의 종류
특 기 사 항

점검자  성명              서명 (인)

성명              서명 (인)

입회자  성명              서명 (인)

구비서류 : 소방시설점검표

점 검 결 과 지 적 내 역 서
① 건축물의 상호(명칭)		② 소 유 자
③ 건축물의 위치
④ 점 검 일 자
⑤ 점검자(지휘및성명)
⑥ 점 검 결 과
소 방 기 구
경 보 설 비
소 화 설 비
피 난 설 비
소화 용수설비
소화활동상필요한설비
화재취약시설
기 타

【별첨 제12호 서식】

소방시설 종합정밀 점검표

(특수장소의 관계인용)

No. 2-1-1 종 합 방 재 실 (센터)
개 요
○ 정상 × 불량 △ 정비
점 검 항 목				점 검 결 과		점 검 항 목		점 검 결 과
위 치						경보설비	방 송 설 비
규 모							자 탐 설 비
상 근 인 원							가 스 탐 지
방재실	구 조
	내 장 재
	옥외통로					소화활동설비및전기설비	연결송수관
공 조 설 비							연 결 살 수
운 송 설 비							제 연 설 비
통 신 설 비							비상콘센트
소화설비		옥내소화전					무선통신보조설비
		옥외소화전
		스프링쿨러					비상조명설비
		물 분 무					변 전 설 비
		포					발 전 설 비
		이산화탄소					축전지설비
		할 론
		분 말
점검일			점검자(인)	변 동 내 용						확인

No. 2-1-2			소 화 설 비 (Ⅰ)																확인
점검자		(인)								소 화 기
대 상
동	층	포			분말	기타		소요	과부족			동	층	포	분말	기타		소요		과부족
소 요 수							약 제						비고 :
배 치							적응성
검 정 인							부 품
위치표시							관 리
소화설비감면

No. 2-1-3				소 화 설 비 (Ⅱ)									확 인
점 검 자			(인)			옥내 . 외소화전
○ : 정상 × : 불량 △ : 요정비
점 검 항 목					점 검 결 과			점 검 항 목		점 검 결 과
수원	위 치							호스함	호 스 함
	물 탱 크								호스.노즐
	수 량 / 수 질								방 수 구
	급 수 장 치							방 수 압		층		개 □/□
가압송수장치	전동기및펌프	설치위치
								방 수 량		층		개 □/min
		회 전 축
								위 치 표 시 등
		압 력 계
								비 상 전 원
		진 공 계
								소화설비감면
		성 능
		본 체
								비고
	고가수조방식
	압력수조방식
	보 조 펌 프
물장 올 림치	물탱크 / 수질
	배관 / 밸브류
	급 수 장 치
기장 동치	스 위 치
	시동명시표시등
전제 동어 기장 치	제 어 반
	스 위 치 류
	기 타
배관	배 관 상 태
	밸 브 류

No. 2-1-4 옥내 . 외 소화전 설비
수원	위 치					층별현황		층 별
	종 류
								설치수
	수 량			□
						계통도
	급 수 방 법
가압송수장치	전동기	출 력		□
		제 조 자
	펌프	양정 / 토출량		m/ □/min
		흡입관 / 토출관		□/ □
		종 류
		제 조 자
	고 가 수 조 방 식
	압 력 수 조 방 식
	보 조 펌 프
물올림 장치	수 량 / 급수방법			□/
	연 결 관			□
기동 장치	on-off 스 위 치
	수 압 개 폐 장 치			용 량 : □ 설정압력: □/□
전동기 제 어 장 치	제 어 반
	기 기 및 표 시
배관	주관경 / 가지관경			□/ □
	밸 브 류
위 치 표 시 등
비 상 전 원				발전기.축전지
점 검 일			점 검 자 (인)		변 동 내 용		확 인

No. 2-1-5	소 화 설 비 (Ⅲ)	확 인
점 검 자	(인)		스프링쿨러설비.물분무소화설비
○ : 정상 × : 불량 △ : 요정비
점 검 항 목	점 검 결 과	점 검 항 목	점 검 결 과
수원	위 치			배관	배 관 상 태
물 탱 크
밸 브 류
수 량 / 수 질
급 수 장 치		시 험 밸 브
가압송수장치	전동기및펌프	설치위치
헤드	헤 드 상 태
회 전 축		살 수 장 애
설 치 수
압력계.진공계
송수구	위 치 상 태
성 능
형 식 표 시
본 체		비상 전원	위치.용량
고가수조방식
자동절환상태
압력수조방식
소화설비확인
보 조 펌 프		비고
물장 올 림치	물탱크 / 수질
배관 / 밸브류
급 수 장 치
기동장치	수압개폐장치
화재감지장치
수동식기동조작부
전제 동어 기장 치	제 어 반
스 위 치 류
기 타
유수 압력 검 지 장 치	자동경보밸브
리타딩챔버
압력스위치
경 보 표 시

No. 2-1-6				스프링쿨러설비 물분무소화설비
수원	위 치						유수검지장치등
	종 류						배관	입 상 관 경	□
	수 량					□		급수관경/배수관경	□/ □
	급 수 방 법							밸 브 류
가압송수장치	전동기	출 력				□	시 험 밸 브
		제 조 자					헤 드
	펌프	양정/토출량				m/ □/min	송 수 구
		흡입관/토출량				□/ □	비 상 전 원		발전기 전용수전설비
		종 류					층별현황	설 치 층
		제 조 자						경 보 밸 브
	고가수조방식							헤 드 수
	압력수조방식						계통도 □□□□□□□□□
	보 조 펌 프
물장 올 림치	수량 / 급수방법					□/
	연 결 관					□
기동장치	수폐 압장 개치		압력 SW
			압력탱크			용 량: □ 설정압력: □/□
	화지 재장 감치		감 지 기			식 종 전용,겸용
			폐쇄형헤드			표시온도 ℃
	수동식기동조작부
전제 동어 기장 치	제 어 반
	기 기 및 표 시
	전 선 로
점 검 일					점 검 자 (인)		변 동 내 용		확 인

No. 2-1-7				소 화 설 비 (Ⅳ)									확 인
점 검 자			(인)					포 소 화 설 비
○ : 정상 × : 불량 △ : 요정비
점 검 항 목					점검결과				점검항목		점검결과
수원	위 치								자 동 밸 브
	물 탱 크								배관	배 관 상 태
	수량 / 수질									밸 브 류
	급 수 방 법								포방출기	상 태
가압송수장치	전동기및펌프	설치위치								살 포 장 애
		회 전 축								설 치 수
		본 체							약제저장탱크	탱 크 본 체
		압력계.진공계								약제저장량
	성 능									밸 브 류
	고가수조방식									계 기
	압력수조방식								혼장 치 합등
물장 올 림치	보 조 펌 프
	물탱크 / 수질								송수구
	배관 / 밸브류
기동장치	수동식기동조작부								소 화 설 비 확 인
	수압개폐장치								비고
	화재감지장치
전제 동어 기장 치	제 어 반
	스 위 치 류
	기 타
유수 압력 검 지 장 치	자동경보밸브
	리타딩챔버
	압력스위치
	경 보 표 시

No. 2-1-8				포 소 화 설 비
수원	위 치						(압력.유수)검지장치
	종 류						자 동 밸 브
	수 량					□	배관	입 상 관 경	□
	급 수 방 법							급수관경/배수관경	□/ □
가압송수장치	전동기	출 력				□		밸 브 류
		제 조 자					포 방 출 구
	펌프	양정/토출량				m/ □/min	약제 저장 탱크	탱크용량/저장량	□/ □
		흡입관/토출량				□/ □		약제명/혼합비	/ %
		종 류					혼 합 장 치 등
		제 조 자					송 수 구
	고가수조방식						계통도 □□□□□□□□□
	압력수조방식
	보 조 펌 프
물장 올 림치	수량 / 급수방법					□/
	연 결 관					□
기동장치	수폐 압장 개치		압력 SW
			압력탱크
	화지 재장 감치		감 지 기			식 종 전용,겸용
			폐쇄형헤드			표시온도 ℃
	제 어 반
전제 동어 기장 치
	스 위 치 류
	전 선 로
점 검 일					점 검 자 (인)		변 동 내 용		확 인

No. 2-1-9			소 화 설 비 (Ⅴ)										확 인
점검자		(인)					CO2, 할로겐화합물, 분말소화설비
○ : 정상 × : 불량 △ : 요정비
점 검 항 목				점 검 항 목				점 검 항 목		점 검 결 과
방호구역	구 획							분 사 헤 드
	자동폐쇄장치							방 출 표 시 등
	환 기 장 치							배관	배 관 상 태
약저 장 용 제기	설 치 위 치								배 관 재 질
	약 제 량								밸 브 류
	용 기							축전지 설 비 (내장형)	상 태
	개 방 장 치								용 량
기가 스 동용 기 용등	용 기								충전장치등
	용 기 밸 브								자동절환장치
	조 작 관							이동식	호 스 상 태
	체 크 밸 브								호스릴상태
	결 선 접 속								노 즐 상 태
선택밸브	상 태							소화설비확인
	개 방 장 치							비고
	조 작 관
	체 크 밸 브
	결 선 접 속
기동장치	조작함위치
	경보용 S/W
	누 름 보 턴
	감지기/수신기
	절 환 장 치
경 보 장 치 상 태
제어 장치	지 연 장 치
	스 위 치 류

No. 2-1-10					이산화탄소소화설비 할로겐화합물소화설비 분 말 소 화 설 비							전역방출방식 국소방출방식 이 동 식
방 호 구 역 체 적								□
소화약제저장용기등	이탄 산 화소			가압식		용기 / 약제량			방 출 표 시 등
						용기밸브개방장치			배 관
	할 론 . 분 말			축압식		용기 / 약제량			축전지 설 비 (내장형)	축전지전류
				공통		용기밸브개방장치				용 량
						안 전 밸 브				충전장치등
				가압식		용기 / 약제량			이동식	호 스
						압력조정기				호 스 릴
기가 동스 용용 기	가 스 량									노 즐
	용 기 밸 브 개 방 장 치								계통도
선택 밸브	본 체
	개 방 장 치
기동장치	수동식		조작함
			경보용 S / W
			누 름 보 턴
	자동식		화 재 감 지 기
			수 신 기
			절환장치
경 보 장 치
제어 장치		제 어 반
		지 연 장 치
		절 환 장 치
분 사 헤 드
점 검 일							점 검 자 (인)		변 동 내 용		확 인

No. 2-1-11				경 보 설 비											확 인
점검자			(인)
○ : 정상 × : 불량 △ : 요정비
점 검 항 목						점 검 결 과		점 검 항 목			점 검 결 과
1. 자동화재탐지설비, 비상경보설비								회 로 수
대상	자 탐 설 비							배선	배 선 방 식
	비상경보설비								내 열 전 선
수신기	설 치 장 소								용 량
	상 태							전원	상 용 전 원
	제시험	동작시험							예 비 전 원
		도통시험							관 리
		회로시험						소화설비확인
발신기	설 치 수							2. 자동화재속보설비
	위 치							대 상
	표 시 등							위 치
	상 태							상 태
감지기	설 치 수							성 능
	위 치							전 원
	적 응 성							관 리
	상 태							3. 기타경보설비
	취 부 상 태
경종	주 경 종
	지 구 경 종
비고

No. 2-1-12			경 보 설 비
설비개요
항 목					수 신 기				발 신 기			감 지 기			자동화재속보설비
형 식
국 검
제 조 번 호
제 조 년 월 일					19 . . .				19 . . .			19 . . .			19 . . .
제 조 자
회로수사용/장비									기타경보설비
부 속 회 로
경계구역		감 지 기								발신기	경계구역		감 지 기						발신기
회로번호	층별	차동식스포트형		보 상 식스포트형	정온식스포트형	차동식분포형	연기감지기				회로번호	층별	차동식스포트형	보상식스포트형	정온식스포트형	차동식스포트형	연기감지기
점 검 일					점 검 자 (인)						변 동 내 용						확 인

No. 2-1-13                             경    보    설    비

경계구역		감 지 기						발신기	경계구역		감 지 기						발신기
회로번호	층별	차동식스포트형	보상식스포트형	정온식스포트형	차동식분포형	연기감지기			회로번호	층별	차동식스포트형	보상식스포트형	정온식스포트형	차동식스포트형	연기감지기

No. 2-1-14						피난설비 피난기구												확인
점검자					(인)
○ : 정상 × : 불량 △ : 요정비
점 검 항 목							점 검 결 과				점 검 항 목				점 검 결 과
1. 복 도	기 본 시 설										5.비상조명	대 상
	대 상											설 치 장 소
	유 효 폭											배 선
	장 애 폭											조 도
2. 직 통 계 단	대 상											전 원
	설 치 수										6.피난기구	대 상
	폭, 구 배											설 치 수
	계 단 구 조											적 응 성
	피 난 계 단											위 치
3. 피 난 계 단	특별피난계단											관 리
	계단실구획
	방 화 문										7.방송설비	대 상
	계 단 구 조											설 치 장 소
	부속실		방화구획									스 피 커 수
			제연설비									상 태
			비상조명									배 선
	기 타											전 원
건축설비 피난기구 (참고)											8.유 도 등	구 분	피난구 유도등	통 로 유도등		객 석 유도등			유 도 표 지
4. 비상용 승강기		대상										대 상
		설치수										설치수
		위치										위 치
		예비전원										상 태
		승강장		방화구획								배 선
				제연설비								전 원
				비상조명
기타
비고

No. 2-1-15			방송설비 . 유도등설비 헬리포트 . 비상용승강기
설비개요
방송설비	설 치 장 소					비상용승강기	설 치 수
	스 피 커 수						수 용 능 력			□
	입 력				W		운 행 층
	배 선						승강기	예 비 전 원
	비 상 예 비 전 원							정 경 속 도		□
								외 부 연 락
유도등설비	설 치 장 소						전실	방 화 구 획
	배 선							면 적		□
	조 도				Lux			제 연 설 비
	전 원							비 상 조 명
							위 치
헬리포트	위 치						관 리
	착륙대	크 기
		표 지
		표 지 등
점 검 일				점 검 자 (인)		변 동 내 용			확 인

No. 2-1-16		소 화 용 수 설 비			적 합 : ○ 부적합 : ×
확 인 사 항			점 검 결 과	지 적 사 항		비 고
저수조	수 원
	흡입관투입구
	채 수 구
	채 수 펌 프
	채 수 압 력
	표 지 판
상수도	소 화 전
	제 수 변
	개 폐 밸 브
	수 원 (채수)
특 기 사 항

No. 2-1-17					소 화 활 동 설 비 (Ⅰ)									확 인
점검자			(인)						연결송수관 . 연결살수설비
○ : 정상 × : 불량 △ : 요정비
점 검 항 목						점 검 항 목				점 검 항 목		점 검 결 과
연 결 송 수 관										연 결 살 수 설 비
송수구		위치 . 상태								송수구	위치 . 상태
		형식 . 표시									형식 . 표시
방수구		위치 . 상태								선택밸브	설 치 위 치
		형식 . 표시									설 치 헤 드
격납함		격납함상태									밸 브
										살수헤드
		호 스									헤드상태
		노 즐									살수장애
가압송수장치		전 동기및펌프		설치위치							설 치 수
				회 전 축						배관	배관상태
				진공계.압력계							밸 브 류
				성 능						비고
				본 체
기동 장치		스 위 치
		시동명시표시등
전제 동어 기장 치		제 어 반
		스 위 치 류
		기 타
수원		위 치
		물 탱 크
		수량 / 수질
		급 수 장 치
물 올 림 장 치
배관	배 관 상 태
	밸 브 류
변동사항

No. 2-1-18			연결송수관 . 연결살수설비
연 결 송 수 관						연 결 살 수 설 비
송 수 구						송 수 구
방 수 구						선택밸브	송 수 구 역
시 헙 방 수 구							헤 드
격납함	격 납 함 본 체						선 택 밸 브
	호 스					살 수 헤 드
	노 즐					배 관
수원	위 치					계통도
	종 류
	수 량				□
가 압 송수장치	급 수 방 법
	전동기	출 력			□
		제 조 자
	펌프	양정/토출량			m/ □/min
		흡입관/토출관			□/ □
		종 류
		제 조 자
기 동 장 치
제어장치	제 어 반
	스 위 치 류
	전 선 로
배관	입 상 관				□
	밸 브 류
점 검 일				점 검 자 (인)		변 동 내 용			확 인

No. 2-1-19		소화활동 설비 (Ⅱ)							확 인
					제연설비 . 비상콘센트 . 무 선 통 신 보 조 설 비
점 검 자		(인)
제 연 설 비						비 상 콘 센 트 설 비
제 연 구 획						설 치 위 치
송풍기	위 치					설 치 수
	상 태					콘 센 트 설 치
	성 능					플 럭 접 속 기
배연기	위 치					전 압
	상 태					보 호 함
	성 능					표 지 . 표 시 등
기동장치	제 어 반					비 상 전 원
	자동기동장치					전 선 . 배 선
	수동기동장치					무 선 통 신 보 조 설 비
풍도	급 기					동 축 케 이 블
	배 기					접 속 단 자
급 기 구						분 배 기 등
배 기 구						증 폭 기
흡 입 구
댐 퍼
비 고
점 검 일			점 검 자			변동내용	확 인

No. 2-1-20		제 연 설 비 비상 콘센트 설비 무 선 통 신 설 비
제 연 설 비				비 상 콘 센 트 설 비
제연 구획	고 정 벽			설 치 위 치
	가 동 벽			극수 . 단자전압
송풍기	전 동 기			설 치 수
	동력전달장치			보 호 함
	설 치 위 치			비 상 전 원
	풍 량 . 풍 압		□/min mmHg	전 선 . 배 선
배연기	전 동 기		□	무 선 통 신 보 조 설 비
	동력전달장치			동 축 케 이 블
	설 치 위 치			접 속 단 자
	풍 량 . 풍 압		□/min mmHg	분 배 기 등
기동 장치	제 어 반			증 폭 기
	자동기동장치
	수동기동장치
풍도	급 기
	배 기
급기구	위 치
	크 기
배연구	위 치
	크 기
흡 입 구
댐퍼	위 치
	종 류
점 검 일			점 검 자 (인)	변 동 내 용		확 인

No. 2-1-21 시설구분 :		위 험 물 시 설			적 합 : ○ 부적합 : ×
설비별	확 인 사 항		점검일자	지 적 사 항		비 고
제조 . 취급 시설 . 옥내 저장 시설	위치(안전거리, 공지)
	건 축 물 구 조
	채광, 조명, 환기설비
	배 출 설 비
	압 력 계 등 안 전 장치
	정전기제거설비
	피 뢰 설 비
	공정탱크의 안전여부
	표 지 및 게 시 판
	기 타
탱크 저장 시설	위치(안전거리, 공지)
	표 지 및 게 시 판
	탱크구조(통기관등)
	전 용 실
	펌 프 설 비
	배 관 구 조
	방 유 제
	기 타
소 화 설 비
특 기 사 항

No. 2-1-22	가 연 성 가 스 시 설			적 합 : ○ 부적합 : ×
확 인 사 항		점 검 결 과	지 적 사 항		비 고
저 장 소
용 기 보 관
배 관
경 보 설 비
소 화 기 구
방 폭 설 비
살 수 장 치
액 면 계
기 화 장 치
전 기 설 비
안 전 거 리
가 스 누 설
특 기 사 항

No. 2-1-23 방화시설 . 화기취급시설 . 위험공정설비 등 적 합 : ○ 부적합 : ×
시설별	확 인 사 항		점검결과	지 적 사 항		비 고
방화시설	방 화 구 획
	내 장 재 료
	피 난 계 단
	특 별 피 난 계 단
	비 상 용 승 강 기
	기 타
화기취 급시설	위 치
	안 전 조 치
위 험 공 정 설 비
위 험 공 정 (작업) 명		위 치			규 모
특 기 사 항

【별첨 제13호 서식】

소방시설의 작동·기능점검

(특수장소의 관계인용)

확 인 자
점검일자
점 검 자

( ○ : 정  상    × : 불  량   △ : 정  비 )

분 류	점 검 항 목		해당시설	점 검 결 과		비 고
1. 수 원 (공 통)	지하조	수원의 양 ( □)
	고가수조	수원의 양 ( □)
		밸 브 류
	압력탱크	수원의양( □)
		압 력( □/□)
		밸브류 및 게지
2. 가 압 송 수 장 치 (공통)	제어장치	스 위 치 류
		휴 즈 류
		계 전 기 류
		자동,수동전환장치
		절 선 상 태
	전 동 기	용량( HP , □)
		접지상태(3종접지)
	펌 프	흡입토출계통
		밸 브 류
	내연기관	연료(20분이상용량□)
		출력( HP , □)
		기 동 장 치

분 류	점 검 항 목		해당시설	점검결과		비 고
2. 가 압 송 수 장 치	축전지 기 타	전압(법정필요이상)
		자동,수동절환장치
		압력챔버(100□)
		보조펌프(수압유지펌프)
	시 험	토출압 ( □/□)
		토출량 ( □/분)
3. 스 프 링 클 러 등	자 동 경 보 밸 브 (공 통)	압력스위치 경보벨
		리타팅챔버(타이머)
		압 력 게 지
		유수검지장치
	스프링 클 러	방수압(1□/□ 이상)
		방수량(80□/분이상)
		살 수 분 포 도
	물분무 포 말	방수압(설계압)
		방수량(표준방수량)
		살수 분포도
		원액저장탱크 ( □)
		혼 합 장 치
		방포량 ( □ / 분)
		방포압 ( □ / 분)
		살수분포상태

분 류	점 검 항 목				해당 시설	점 검 결 과		비고
4. 소 화 전	옥 내	기 동 스 위 치
		방수압(1.7kg/cm2)
		방수량(130□/cm2)
	옥 외	방수압(2.5kg/cm2 이상)
		방수량(350□/min 이상)
5. CO2 · 할 론	( kg/cm2) 소화약제저장탱크 ( □)
	방사량 ( kg/min)
	방사압 ( kg/cm2)
	기동방식		전기식(자·수동)
			가 스 압 식
			기계식(수동)
6. 분 말	소화약제 저장 탱크(□)
	가스용 가스저장탱크(□/□)
	방사량 ( kg/□)
	방사압 ( kg/cm2)
	기동방식			전기식(자·수동)
				가스압식
				기계식(수동)

분류	점검항목		해당 시설	점검결과		비고
7. 피 난 전 원	비 상 전 원	비상전원설비 (전체)
	피 난 방 송	유도등 . 유도표지
		피 난 기 구
		방 송 설 비
8. 자 탐	자 동 화 재 탐 지 설 비	감지기 종단저항
		수신기(동작도통시험)
		발신기전화잭(도통시험)
	속 보 설 비	자동속보설비(동작시험)
9. 종 합 시 험	연동장치	감지기폐쇄형헤드
		수신기 자동콘트럴 세트
		가압장치( 펌프모터 또는 기동장치)
	소 화 시 험	방송 및 경보상태

【별첨 제14호 서식】

소 방 시 설 외 관 점 검 표

1. 소화기 정 상 : ○ 불 량 : × 요 정 비 : △										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
·점검표에 검사기일이 기재되어 있는가 ·소화기 본체에는 검정인이 탈락되지 않았는가 ·사용방법 및 적응화재 표시는 되어 있는가 ·용기본체의 도장이 벗겨진 부분이 부식되고 있지 않은가 ·설치장소에 소화기표시는 되어 있는가 ·밸브 및 패킹이 노후되거나 탈락되지 않았는가 ·노즐등에 이물질이 끼어 있지는 않는가

2. 옥내. 외 소화전 설비 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
·소화전의 위치 표시등은 점등되어 있는가 ·소화전 개폐밸브는 바닥으로부터 1.5m 이하에 설치되어 있는가 ·소화전은 통행 또는 피난에 지장이 없고 사용할때에 쉽게 반출할수있는 장소에 설치되어 있는가 ·수원은 정량 확보되어 있는가 ·소화전함, 펌프, 전동기 주위에 장애물은 없는가 ·소화전함, 호스, 노즐, 배관, 관부속, 밸브류등이 변형, 손상 부식되지 않았는가 ·결합부 등에서 누수되지 않았는가 ·각 밸브의 개폐조작은 용이한가 ·수동밸브의 경우 개폐상태를 알수있도록 표시가 되어 있는가

3. 스프링쿨러, 물분무, 포소화설비 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
·수원은 정량 확보되어 있는가 ·제어밸브는 개폐, 작동, 접근을 쉽게 할수 있는가 ·제어밸브 개폐상태는 정상인가 ·제어밸브의 수압 및 공기압을 나타내는 계기가 정상압으로 유지되고 있는가 ·배관 및 헤드의 유수는 없는가 ·동결 또는 부식할 우려가 있는 부분에 보온, 방호조치가 되고 있는가 ·헤드주위에는 작동에 필요한 공간이 확보 되어 있으며 살수에 방해가 되는 장애물 은 없는가

4. 이산화탄소, 할로겐화합물, 분말소화설비 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
·기동용기는 조작장치와 직결되어 있는가 ·기동용기의 봉판은 밀봉되어 있는가 ·가스배관의 체크밸브는 방출표시 방향 으로 되어 있는가 ·원격조정장치는 이상없는가 ·안전밸브는 파손 변형되지 않았는가 ·압력스위치는 이상없는가 ·소화약제량은 충분한가 ·방출표시 작동은 이상없는가 ·수신반의 도통시험 및 동작시험시 이상없는가 있으며 살수에 방해 ·비상전원은 이상없는가

5. 자동화재탐지설비, 자동화재속보설비, 비상경보설비 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
·수신기가 있는 장소에는 경계구역 일람도를 비치하였는가 ·수신기 부근에 조작상 지장을 주는 장애물은 없는가 ·수신기 조작부 스위치는 정상위치에 있는가 ·감지기는 유효하게 화재발생을 감지할 수 있도록 설치되었는가 ·연기감지기는 출입구 부분이나 흡입구가 있는 실내의 그 부분에 설치되어 있는가 ·발신기의 상단에 표시등은 점등되어 있는가 ·비상전원이 방전되고 있지 않았는가

6. 누전경보기 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
·수신기는 점검이 용이한가 ·건축물의 인입구 배선마다 또는 제2종 접지선마다 연결되어 있는가 ·각 경계회로에 연결되어 있는 누전경보기 는 이상없는가

7.피난설비 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
·피난기구의 사용방법은 표시되어 있는가 ·피난기구의 설치장소와 장치구의 표시는 잘되어 있는가 ·피난기구 및 고정장치는 노후,파손,변형 되지 않았는가 ·비상구의 문은 밖으로 열게 되어 있으며 용이하게 개방되는가 ·통로에는 피난에 방해가 되는 물건을 방치하지 않았는가 ·비상구나 출입구 등의 부근에 케텐 거울 등을 장치하지 않았는가 ·옥외계단은 노후되었거나 파손되어 있지 않았는가 ·유도등 및 유도표지는 파손,변형,탈락되지 않았으며,유도등의 전원은 항상 점등되어 있는가(3선배선식은 예외)

. 8. 소화용수설비 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
·저수탱크는 파손, 누수, 동결 등으로 사용에 지장이 없는가 ·소화용수는 만수되어 있는가 ·사용에 지장이 있는 장애물이 방치되어 있지 않은가 ·소방차가 2m이내의 지점까지 접근이 가능한가 ·소화수조에는 적당한 크기의 흡수관 투입구가 설치되어 있는가 ·흡수관 투입구에 □흡수관 투입구□ 라는 표지가 되어 있는가

. 9. 제연설비 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
·각 제연구역의 공기유입구는 이상 없는가 ·제연경계벽 및 자동폐쇄식 갑종방화문은 이상없는가 ·배연기가 가열될 우려가 있는 부분은 설치되어 있지 않은가 ·배연용 풍도는 파손, 변형된 부분이 없는가 ·비상전원은 이상없는가

10. 연결송수관, 연결살수설비 . 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
·소방펌프차량은 쉽게 접근할 수 있는가 ·사용에 지장이 없는가 ·송수구에는 나사식 보호용 덮개가 부착되어 있는가 ·가압송수장치는 이상없으며 전원은 단절 되어 있지 않은가 ·방수용 기구함 속에는 15m 호오스 5개 이상, 노즐 2개이상이 수납되어 있는가 ·방수용 기구함에 표시된 □방수기 구함□ 표지는 이상없는가 ·살수헤드의 살수에 지장이 있는장애물은 없는가 ·송수구에 소방펌프차가 쉽게 접근할 수 있으며 □연결살수설비용 송수구□ 표지는 이상없는가 ·하나의 송수구역의 부착헤드는 개방형 또는 폐쇄형 헤드의 어느 것이든 하나의 종류로 되어 있는가 ·송수구역표시 계통도가 설치 되었는가 ·살수헤드가 파손, 탈락된 부분은 없는가

11. 비상콘센트설비 . 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
·소방펌프차량은 쉽게 접근할 수 있는가 · 사용에 지장이 없는가 ·송수구에는 나사식 보호용 덮개가 부착되어 있는가 ·가압송수장치는 이상없으며 전원은 단절 되어 있지 않은가 ·방수용 기구함 속에는 15m 호오스 5개 이상, 노즐 2개이상이 수납되어 있는가 ·방수용 기구함에 표시된 □방수기 구함□ 표지는 이상없는가 ·살수헤드의 살수에 지장이 있는장애물은 없는가 ·송수구에 소방펌프차가 쉽게 접근할 수 있으며 □연결살수설비용 송수구□ 표지는 이상없는가 ·하나의 송수구역의 부착헤드는 개방형 또는 폐쇄형 헤드의 어느 것이든 하나의 종류로 되어 있는가 ·송수구역표시 계통도가 설치 되었는가 ·살수헤드가 파손, 탈락된 부분은 없는가

.12. 위험물 저장취급시설 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
·외인의 출입이 통제되고 있는가 ·불필요한 가연물이 방치되어 있지는 않은가 ·전선과 전기기구 등의 스파크 현상에 대한 방지는 이상없는가 ·차광 및 환기 설비는 이상없는가 ·용기의 전도 및 배관의 충격,마찰또는 가열의 위험성은 없는가 ·보호액속에 보존되어야 할 위험물은 보호 액속에 보관되어 있는가 ·기름찌꺼기나 폐액은 방치되고 있지 않은가 ·제1류 : 위험물은 가연물과의 접촉 또는 혼합, 분해 촉진에 대한 방치조치가 되어 있는가 ·제2류 : 산화재와의 접촉 고온체와 접근에 대한 방치조치가 되어 있는가

.

점 검 내 용	점 검 자
	점검월일	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
·제3류 : 물과의 접촉방지에 대한 조치가 되어 있는가 ·제4류 : 불티, 불꽃 및 고온체에 접근 방지 조치가 되어 있는가 ·제5류 : 불티, 불꽃 및 고온체와 접근방지 조치가 되어 있는가 ·제6류 : 가연물과 접촉 방지 조치가 되어 있는가 ·위험물 안전관리자 입회하에 위험물을 취급하고 있는가

13. 화기시설 정 상 : ○ 불 량 : × 요정비 : △										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
·건축물의 가연성부분 및 가연성물질로 부터 1m 이상의 안전거리를 확보하고 있는가 ·가연성가스 또는 증기가 발생하거나 체류할 우려가 없는 장소에 설치 되었는가 ·불연재료로 만든 받침대 위에 설치 되었는가 ·연료탱크는 연소기로부터 2m이상의 수평 거리를 확보하였는가 ·채광 및 환기설비가 되어 있는가 ·방화환경조성 및 주의,경고표시가 부착되어 있으며 파손된 부분은 없는가

14. 가연성 가스시설 정 상 : ○ 불 량 : × 요정비 : △										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
·용기는 채광이 되어 있고 환기 및 비를 피할 수 있는 장소에 설치되어 있는가 ·가스누설경보기가 설치되어 있는가 ·용기, 배관, 밸브 및 연소기는 파손, 변형, 노후 또는 부식되지는 않았는가 ·환기설비는 되어 있는가 ·방화환경조성 및 주의, 경고 표시가 부착되어 있으며 파손된 부분은 없는가

15. 전기시설 정 상 : ○ 불 량 : × 요정비 : △										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
·개폐기는 정격 전류 및 허용 전류에 맞는 개폐기를 사용하고 있는가 ·전선은 규격 전선을 사용하고 있는가 ·전선의 노후, 단락 된 곳은 없는가 ·각 전등군마다 점멸기를 설치 하였는가 ·방화 환경조성 및 주위 경고 표시가 설치되어 있으며 파손된 부분은 없는가 ·전기주임 등이 상주 근무하고 있는가

16. 방화시설 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
·내장재는 불연화되어 있는가 ·층별, 면적별, 용도별 방화구획은 설치 되어 있는가 ·방화구획을 관통하는 각종 닥트에 방화댐퍼는 설치되어 있는가 ·방화문의 문틀은 불연재료로 되어있고, 틈은 생기지 아니하는가 ·피난계단구조에 맞게 설치되어 있고 입구 또는 내부에 장애물을 쌓아 피난에 지장은 없는가 ·비상구의 폐쇄 또는 다목적으로 사용하고 있지는 않은가 ·비상용 승강기는 적법하게 설치되어 있는가

【별첨 제15호 서식】

소화기 관리 (정비)대장

① 층 별 또는 건물동별	② 자 체 관리번호	③ 소화기 종 류	④ 규 격 및 제조번호	정 비 사 항
				⑤ 일 자	⑥ 정비업체	⑦ 정비자	⑧ 정비한 내 용	⑨ 소화약제 검정번호	⑩ 정비업체 전 화	확 인

【별첨 제16호 서식】

방 화 순 찰 일 지					확 인 자
순찰로선	순찰함호수	순찰자	순찰회수	순찰시간	이상유무
지 적 사 항		조 치 사 항		비 고

【별첨 제17호 서식】

소방교육 및 훈련일지				확 인 자
종 별	실시 년 월 일	참가인원	내 용
※ 강 평 사 항

【별첨 제18호 서식】

소 방 훈 련 및 교 육 결 과 기 록 부 작성연월일: 200 년 월 일
특 수 장 소	상 호 ( 명 칭 )			방 화 관 리 등 급
	소 재 지
	구 조	층, 연면적: □, 바닥면적: □
관 계 인	성명 (기관 또는 법인명)
	주 소	番地 (전 화: )
방화관리자	성 명			선임일자
	직 위			자격구분
훈 련 . 교 육 일 시
교 육 구 분	□ 자체교육 □ 소방기관에 의한 교육			훈련구분	□ 자체훈련 □ 합동훈련
훈련통제관	(인)			교 관	(인)
훈련 및 교육실시 사항 시행일자: 200 년 월 일 훈련내용:
※ 작성요령 0 훈련통제관 : 소방기관의 합동훈련시 소방대원의 지휘관을 기재 0 교 관 : 소방기관에 의한 교육시 담당 소방공무원을 기재 0 훈련 및 교육실시 사항 : 훈련 및 교육의 일시 . 장소 . 대상인원및 내용의 개요를 기재

【별첨 제19호 서식】

소방시설 정비·보완 기록부

지 적 사 항 (미비 또는 고장내용)	정비□보완 내용	정비□보완 일자

【별첨 제20호 서식】

소방시설 자체 점검 기록부

①점검일자	② 점검시설	③ 점검내용	④ 점검결과	⑤ 결과조치	⑥ 비 고

점검 담당자 :              (서명 또는 인)

관리 책임자 :              (서명 또는 인)

【별첨 제21호 서식】

위험물 제조소등의 일반 점검표

점검일자 :             점검자 :

업 체 명			위 치
대 표 자			안전관리자
제조소 등의 구분			자체소방대편성
건 축 구 조		식 조 지붕 층 동 바닥면적 □, 연면적 □
위험물저장현황		류 □(□) 지정수량 배, 저장시설현항 (시설별 면적 또는 탱크수를 기입)
설 비 별	점 검 내 용			점 검 결 과	조 치 내 용
위 험 물 제 조, 취급시설 및 옥 내 저 장 소	건축물 구조의 적정 여부
	안전거리 확보의 적정 여부
	보유공지 확보의 적정 여부
	채광, 조명 및 환기설비의 적정 여부
	배출설비의 적정 여부
	정전기 제거설비의 적정 여부
	공정탱크의 안전 여부
	표지 및 게시판 설치의 적정 여부
	압력계등 안전장치의 적정 여부
	피뢰설비의 적정 여부
	위험물의 누출, 비산방지조치의 적정 여부
	저유설비, 배수구, 유분리장치의 유지관리상태
	배관, 바닥등 기타시설의 적합 여부

설 비 별	점 검 내 용	점 검 결 과	조 치 내 용
저장시설	안전거리 확보의 적정 여부
	보유공지 확보의 적정 여부
	탱크의 누유 여부 (무측 또는 누유검지관 등을 점검)
	탱크 외부구조의 적정 여부
	표지 및 게시판의 적정 여부
	압력탱크의 안전장치의 적정 여부
	탱크 주입구 및 펌프설비의 적정 여부
	피뢰설비의 적정 여부
	방유제 및 배수관의 유지관리 상태
	배관 등의 유지관리 상태
	통기장치의 적정관리 여부
	탱크전용실의 유지관리 적정 여부
	환기, 배출설비의 적정 여부
	누유검지관의 유지관리 적정 여부
	피뢰설비의 적정 여부
	기타 위험물 저장시설의 안전관리 상태
소화설비	소화기 관리상태 및 배치상태
	소화기의 소화설비의 유지관리 상태
경보설비	경보설비의 유지관리 상태
기 타 특이사항

【별첨 제38호 서식】(신설 □95. 12. 29)

제조소등 정기 점검 기록표

점검일자	점검구분	점검시설	점검방법	점 검 자	점 검 결과	결과조치	비 고

점검담당자 :                서명(인)

관리책임자 :                서명(인)

【별첨 제39호 서식】

제조소등 정기점검 결과 보고서
점검자	□ 소 속 (업 체 명)
	□ 성 명			□ 주 민 등 록 번 호
	성능시험자	□ 지 정 번 호		□ 지 정 연 월 일
		□ 대 표 자		□ 주 민 등 록 번 호
		□ 사무소소재지
점검대상	□ 제 조 소 명			저 장 시 설 구 분
	위 치
	탱 크 용 량
	탱 크 형 태		□횡형 □종형 □압력 □비압력
	탱 크 재 질			판 의 두 께
	탱 크 규 격
점검사항	점 검 종 류
	점 검 내 용
	점 검 결 과
소방법시행규칙 제10조의3의 규정에 의하여 위와같이 위험물제조소 등의 정기점검결과를 보고합니다. 년 월 일 직위 성명 서명(인) 소방서장 귀하
※ 구비서류 1. 위험물탱크안전성능시험자 지정서 사본 1부 2. 비파괴시험성적서(별지 제27호의2 내지 제27호의 5서식중 해당시험성적서)1부

【별첨 제40호 서식】

정기 점검 신청서				처리기간
				지하탱크 : 7일 이동탱크 : 7일 옥외탱크 : 30일
신청인	① 상 호(업 체 명)
	② 성 명(대 표 자)		③ 주 민 등 록 번 호
	④ 소 재 지
	⑤ 제조소등구분
	⑥ 저 장 시 설 구 분	□ 옥외탱크 □ 지하탱크 □ 이동탱크
	⑦ 탱 크 의 형 태	□ 종형 □ 횡형 □ 압력 □ 비압력
	⑧ 탱 크 의 용 량
	⑨ 소 재 지
	⑩ 허 가 번 호		⑪ 허 가 연 월 일
⑫ 신 청 점 검 종 류		□ 누설점검 □ 구조안전점검
⑬ 점 검 희 망 일
소방법 제17조의2제2항의 규정에 의하여 위험물제조소 등에 대한 정기점검을 받고자 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신청인 서명(인) 한국소방검점공사 귀하 (위험물탱크안전성능시험자)
※ 구비서류 : 안내도 1부				수 수 료
				원

【별첨 제41호 서식】

제 호 정 기 점 검 필 증
□ 상 호(업 체 명)			□ 대 표 자
□ 소 재 지
점검탱크	□ 제조소등구분
	□ 저장시설구분
	□ 위 치
	□ 탱 크 용 량	□
	□ 탱 크 형 태
	□ 탱 크 재 질
	판 의 두 께	mm
	탱 크 규 격
점검사항	점 검 종 류
	점 검 내 용
	점 검 결 과
	검 사 자		검 사 연 월 일
	차기검사일
소방법 제17조의2제2항의 규정에 의하여 상기 위험품제조소 등의 정기점검을 필하였으므로 이에 정기점검필증을 교부합니다. 년 월 일 한국소방검정공사 서명(인) (위험물탱크안전성능시험자)

□ 소방시설에 대한 표지 및 게시판 설치기준

시설별	표지 및 게시판 기재내용	관계법령 (기술기준)
공통	·소방시설 사용법 및 점검요령을 기재한 게시판 부착
소화기	·수동식소화기 : □소화기□ 표지 부착 ·마른모래 : □소화용 모래□ 표지 부착 ·팽창진주암 및 팽창질석 : □소화질석□ 표지 부착	제2조 제1항6호
옥내소화전	·수조 : 수조외측에 □옥내소화전 설비용 수조□ 표지 부착( 경우 다른 설비와 겸용시 겸용되는 설비 이름표시) ·흡수배관 또는 입상배관과 수조의 접속부분 : □옥내소화전 설비용 흡수배관□·□옥내소화전 설비용 입상배관□ 표지 부착 ·가압송수장치 : □옥내소화전 펌프□ 표지 부착(이 경우 다른설비와 겸용 시 겸용되는 설비 이름표시) ·배관 : 기계실·공동구 또는 닥트에 설치되는 배관은 다른설비와 구분 되도록 색상을 달리하는 방법으로 소방설비용 배관 표시 ·옥내소화전 함 : 표면에 □옥내소화전□ 표지 부착 ·동력제어반 : 앞면은 적색으로 하고 □옥내소화전 설비용 동력제어반□표지부착 ·과전류차단기 및 개폐기 : □옥내소화전 설비용 차단기·개폐기□ 표지부착 ·옥내소화전설비용 전기배선의 양단 및 접속단자 : 단자에는 □소화전 단자□ 표지를 부착하고 전기배선의 양단에는 다른배선과 식별 용이하도록 표시 ·송수구 : 송수압력 범위와 □옥내소화전 연결송수구□ 표지 부착	제5조제5항7호 제5조제5항8호 제6조제1항14호 제7조 제10항 제8조 제4항 제10조제4항1호 제10조의2제3항 제10조의2제4항
스프링클러설비	·수조 : 수조외측에 □SP설비용 수조□ 표지 부착(이 경우 다른설비와 겸용 시 겸용되는 설비 이름표시) ·흡수배관 또는 입상배관과 수조의 접속부분 : □SP설비용 흡수배관□ □SP설비용 입상배관□ 표지 부착□ ·가압송수장치 : □SP설비 펌프□ 표지 부착(이 경우 다른설비와 겸용시 겸용되는 설비 이름표시) ·유수 검지장치 실 : 출입문 상단에 □유수검지 장치실□ 표지 부착 ※유수검지장치 마다 담당 방수구역 및 □SP설비 알람체크밸브□ 표지 및 게시판 부착 ·배관 : 기계실·공동구 또는 닥트에 설치되는 배관은 다른설비와 구분 되도록 색상을 달리하는 방법으로 소방설비용 배관 표시 ·송수구 : 송수압력 범위와 □SP설비 연결송수구□ 표지 부착 ·동력제어반 : 앞면은 적색으로 하고 □SP설비용 동력제어반□ 표지 부착	제13조제2항 제14조제1항7호 제15조 4호 제17조 제10항 제20조 4호 제22조 제3항

소방시설에 대한 표지 및 게시판 설치기준

시설별	표지 및 게시판 기재내용	관계법령 (기술기준)
물분무소화설비	·수조 : 수조외측에 □물분무소화설비용수조□ 표지 부착(경우 다른설비와 겸용시 겸용되는 설비 이름표시) ·흡수배관 또는 입상배관과 수조의 접속부분 : □물분무소화설비용 흡수 배관□·□물분무소화설비용 입상배관□ 표지 부착 ·동력제어반 : 앞면은 적색으로 하고 □물분무소화설비용 동력제어반□표지부착 ·가압송수장치 : □물분무소화설비펌프□ 표지 부착(이 경우 다른설비와 겸용시 겸용되는 설비 이름표시) ·유수 검지장치 실 : 출입문 상단에 □유수검지 장치실□ 표지 부착 ※유수검지장치 마다 담당 방수구역 및 □물분무설비 알람체크밸브□ 표지 및 게시판 부착 ·배관 : 기계실·공동구 또는 닥트에 설치되는 배관은 다른설비와 구분 되도록 색상을 달리하는 방법으로 소방설비용 배관 표시 ·송수구 : 송수압력범위와 □물분무소화설비 연결송수구□ 표지 부착 ·수동식기동장치 : □기동장치□ 표지 부착 ·제어밸브 : □제어밸브□ 표지 부착	옥내소화전준용 제26조 제27조제1항4호 SP설비준용 제28조 제1항 제28조 제2항 제29조제1항2호 제30조제1항2호
포소화설비	·수조 : 수조외측에 □포소화설비용 수조□ 표지 부착(이 경우 다른설비와 겸용시 겸용되는 설비 이름표시) ·흡수배관 또는 입상배관과 수조의 접속부분 : □포소화설비용 흡수배관□ □포소화설비용 입상배관□ 표지 부착□ ·동력제어반 : 앞면은 적색으로 하고 □포소화설비설비용 동력제어반□표지 ·가압송수장치 : □포소화설비 펌프□ 표지 부착(이 경우 다른설비와 겸용시 겸용되는 설비 이름표시) ·유수 검지장치 실 : 출입문 상단에 □유수검지 장치실□ 표지 부착 ※유수검지장치 마다 담당 방수구역 및 □포소화설비 알람체크밸브□ 표지 및 게시판 부착 ·배관 : 기계실·공동구 또는 닥트에 설치되는 배관은 다른설비와 구분 되도록 색상을 달리하는 방법으로 소방설비용 배관 표시 ·송수구 : 송수압력 범위와 □포소화설비 연결송수구□ 표지 부착 ·선택밸브 : 담당 방호구역(방호대상물) 및 □포소화설비 선택밸브□표지 및 게시판 부착 ·수동식기동장치 : 기동장치 조작부 및 호스접결구에 □기동장치 조작부□ 및 □접결구□ 표지 부착(담당 방호구역별 설치) ·호스릴 및 포소화전 :□호스릴함□ 및 □포소화전함□ 표지 부착	옥내소화전준용 옥내소화전준용 제 37조 제38조제1항4호 SP설비준용 제39조 제4항 제39조 제5항 제42조 7호 제43조제1항4호 제44조제9항4호

소방시설에 대한 표지 및 게시판

시설별	표지 및 게시판 기재내용	관계법령 (기술기준)
탄산가스설비	·저장용기실 : □CO2소화약제 저장용기실□ 표지 부착 ·수동식기동장치 : □이산화탄소 소화설비 기동장치□ 표지 부착 ·제어반 및 화재표시반 : 경계구역 일람도 및 취급 설명서 게시판 부착 ·옥외가스주입구 : 방호구역별 안내도 및 □옥외가스 주입구□ 표지 및 게시판 부착 ·선택밸브 : 담당 방호구역(방호대상물) 및 □CO2설비 선택밸브□ 표지 및 게시판 부착 ·호스릴설비 : □호스릴 이산화탄소 소화설비□ 표지 부착 ·자동폐쇄장치 : □자동폐쇄장치□ 표지 부착	제47조제1항5호제49조제1항4호 제50조 4호 제51조제3항4호 제52조 3호 제53조제4항5호 제56조 3호
하론소화설비	·저장용기실 : □하론 소화약제 저장용기실□ 표지 부착 ·수동식기동장치 : □하론 소화설비 기동장치□ 표지 부착 ·제어반 및 화재표시반 : 경계구역 일람도 및 취급 설명서 게시판 부착 ·옥외가스주입구 : 방호구역별 안내도 및 □옥외가스 주입구□ 표지 및 게시판 부착 ·선택밸브 : 담당 방호구역(방호대상물) 및 □하론설비 선택밸브□ 표지 및 게시판 부착 ·호스릴설비 : □호스릴 하론 소화설비□ 표지 부착 ·자동폐쇄장치 : □자동폐쇄장치□ 표지 부착	제59조 제1항 제63조 (이산화탄소설비 준용)
분말소화설비	·저장용기실 : □분말 소화약제 저장용기실□ 표지 부착 ·수동식기동장치 : □분말 소화설비 기동장치□ 표지 부착 ·제어반 및 화재표시반 : 경계구역 일람도 및 취급 설명서 게시판 부착 ·옥외가스주입구 : 방호구역별 안내도 및 □옥외가스 주입구□ 표지 및 게시판 부착 ·선택밸브 : 담당 방호구역(방호대상물) 및 □분말 소화설비 선택밸브□ 표지 및 게시판 부착 ·호스릴설비 : □호스릴 분말 소화설비□ 표지 부착 ·자동폐쇄장치 : □자동폐쇄장치□ 표지 부착	제65조 제1항 제70조 (이산화탄소설비준용)
옥외소화전	·수조 : 수조외측에 □옥외소화전 설비용 수조□ 표지 부착(이 경우 다른설비 와 겸용시 겸용되는 설비 이름표시) ·흡수배관 또는 입상배관과 수조의 접속부분 : □옥외소화전 설비용 흡수배관□·□옥외소화전 설비용 입상배관□ 표지 부착 ·동력제어반 : 앞면은 적색으로 하고 □옥외소화전 설비용 동력제어반□표지부착 ·가압송수장치 : □옥외소화전 펌프□ 표지 부착(이 경우 다른설비와 겸용시 겸용되는 설비 이름표시) ·배관 : 기계실·공동구 또는 닥트에 설치되는 배관은 다른설비와 구분 되도록 색상을 달리하는 방법으로 소방설비용 배관 표시 ·옥외소화전 함 : 표면에 □옥외소화전□ 표지 부착 ·동력제어반 : 앞면은 적색으로 하고 □옥외소화전 설비용 동력제어반□표지부착 ·과전류차단기 및 개폐기 : □옥외소화전설비용 차단기·개폐기□ 표지부착 ·옥외소화전설비용 전기배선의 양단 및 접속단자 : 단자에는 □소화전 단자□ 표지를 부착하고 전기배선의 양단에는 다른배선과 식별 용이하도록 표시	제72조 제2항 옥내소화전준용 제73조 제74조 제2항 제75조 제4항 옥내소화전준용

소방시설에 대한 표지 및 게시판 설치기준

시설별	표지 및 게시판 기재내용	관계법령 (기술기준)
자탐설비	·수신기 :수신기·중계기 및 각종제어반 경계구역 일람도 게시판 부착 ·전원 : 상용전원 개폐기에 □자동화재 탐지설비용□ 표지 ·종단저항 : 종단저항을 종단감지기에 설치할 경우 감지기의 기판 등에 별도표시	제83조제3항1호 제89조제1항2호 제90조 3호
누전 경보기	·전원 : 전원 개폐기에 □누전경보기용□ 표지 부착	제94조 제3호
비상 경보 및 자동식 사이렌	·전원 : 상용전원 개폐기에 □비상벨설비 또는 자동식 사이렌설비□ 표지부착	제996조의2제2항
비 상 방송설비	·전원 : 전원 개폐기에 □비상 방송설비용□ 표지 부착	제99조
피난기구	·위치표시 및 사용방법 : 피난기구명(발광식 또는 축광식) 및 사 용방법 표지 및 게시판 부착	제100조 제4항
인 명 구조기구	·설치위치 : 보기 쉬운곳에 □인명 구조기구□ 표지 부착	제109조 3호
소 화 용수설비	·소화수조, 저수조 투입구: □흡수관 투입구□ 표지 부착 ·채수구 : □채수구□ 표지 부착 ·가압송수장치 : □소화용수설비 펌프□ 표지부착 (지면으로부터 깊이가 4.5미터 이상) 이경우 다른설비와 겸용시 겸용되는 설비 이름 표시	제111조제3항1호 제111조제3항3호 제112조 제3항
연 결 송수관	·송수구 : □연결송수관 설비 송수구□ 표지부착 및 송수압력·송수구 역 일람도 게시판 부착 ·방수기구함 : □방수 기구함□ 표지 부착 ·가압송수장치 : □연결송수관 펌프□표지부착(지면으로부터 깊이가4.5미터 이상 이 경우 다른설비와 겸용시 겸용되는 설비 이름표시	제123조 5호,6호 제126조 3호 제127조 4호
연 결 살수설비	·송수구 : □연결살수 설비 송수구□ 표지 부착 및 송수압력 일람도 게시판 부착 ·선택밸브 : 송수구역 일람표 게시판 부착 ·배관 : 기계실·공동구 또는 닥트에 설치되는 배관은 다른설비와 구분되도록 색상을 달리하는 방법으로 소방설비용 배관 표시	제131조제1항4호 제131조제2항3호 제132조 제6항

소방시설에 대한 표지 및 게시판 설치기준

시설별	표지 및 게시판 기재내용	관계법령 (기술기준)
비 상 콘센트설 비	·개폐기 : □비상 콘센트□ 표지 부착 ·보호함 : 표면에 □비상 콘센트□표지 부착	제135조제2항6호제136조 제3항
무선통신보조설비	·단자의 보호함 : 적색으로 도색하고 □무선기 접속단자□ 표지 부착	제140조 5호
연 소 방지설비	·송수구 : 살수구역 일람도 및 □연소 방지설비 송수구□ 표지 및 게시판 부착 ·배관 : 기계실·공동구 또는 닥트에 설치되는 배관은 다른설비와 구분되도록 색상을 달리하는 방법으로 소방설비용 배관 표시	제142조의3제3호 제142조의4제3항
제 연 설 비	·배출기 : 배출기의 배출능력 및 제연설비 배출기 표지 부착 ·배출구 및 유입구 : □제연설비 배출구 및 유입구□ 표지 부착

방화시설에 대한 표지 및 게시판 설치기준

시설별	표지 및 게시판 기재내용	관계법령 (기술기준)
방 화 문	·방 화 문 : □수동식(또는 전동식) 방화문□ 표지 및 사용법 게시판 부착
방화샷타	·방화 샷타 :□수동식(또는 전동식) 방화샷타□ 표지 및 사용법 게시판 부착
방화댐퍼	·방화 댐퍼 :□수동식(또는 전동식) 방화댐퍼□ 표지 및 사용법 게시판 부착
방화창문	·방화 창문 :□수동식(또는 전동식) 방화창문□ 표지 및 사용법 게시판 부착

[표지 및 게시판 규격 예시]

(표지규격)

		↑ □ 20□ □ ↓
↑ 10□ ↓	옥내소화전 펌프
	(※표지내용에 따라 규격 이상으로 설치 가능)
	←-------------------------30□---------------------------→

(게시판규격)

↑ □ 30□ □ ↓	○ 방호구역 : 창고동 좌측 및 사무실 ○ 방호면적 : 3,000□ ○ 설치 헤드수 : 253개(폐쇄형) ○ 헤드 표시온도 : 79℃ (※표지내용에 따라 규격 이상으로 설치 가능)
	←--------------------------60□-----------------------------→

□ 위험물 제조소등에 대한 표지 및 게시판 설치기준

제조소등 및 위험물시설별	표지 및 게시판 내용						관계법령 (기술기준)
제조소,일반· 주유·판매· 저장취급소, 옥내탱크·지하탱크·간이탱크·옥외탱크저장소	○ 표지판(위험물제조소등의 명칭표시) ·규격 : 가로 0.6m 이상 세로 0.3m이상 ·바탕 : 백색바탕에 흑색글씨						소방 기술 기준 에관한 규칙 제150조, 168조 177조, 198조 207조, 215조 229조, 236조, 250조,
			위험물 제조소 ( 옥외탱크저장소 )	↑
				30cm
				↓
			←------------ 60cm ------------→
	○ 게시판(위험물의종류,수량,안전관리자기재) ※옥외탱크에 있어서는 탱크마다 1개씩 설치) ·규격 : 가로 0.6m,세로 0.3m이상(백색바탕에 흑색글씨) ·기재사항
		○ 위험물 품목및품명: 제○류 ○○석유류 ○ 허가량 : □ ○ 안전관리자 : ○○○				↑ 30cm ↓
		←------------ 60cm ------------→
	○ 주의사항 게시판(위험물 종류에 따라 주의사항기재) ·규격 : 가로 0.6m 이상 세로 0.3m이상 ·바탕 - 4류,5류위험물 : 적색바탕에 백색글씨(화기엄금) - 1류위험물중 무기과산화물,삼산화크롬, 3류 위험물 : 청색바탕에 백색글씨(물기엄금) - 2류위험물 : 적색바탕에 백색글씨(화기주의) - 6류위험물 : 청색바탕에 백색글씨(물기주의)
			화 기 엄 금		↑ 30cm ↓
			←------------ 60cm ------------→
	※ 주유취급소에는 □주유중엔진정지□추가설치 (황색바탕에흑색글씨)
			주유중 엔진정지		↑ 30cm ↓
			←------------ 60cm ------------→
이동탱크저장소	○ 표지판 ·표기 : □위험물□ ·규격 : 가로 0.6m,세로 0.3m이상(백색바탕에 흑색글씨) ·표기위치 : 차량의 전후방 보기쉬운곳						소방 기술 기준에 관한 규칙 제222조
			위 험 물	↑ 30cm ↓
			←------------ 60cm ------------→

위험물 제조소등에 대한 표지 및 게시판 설치기준

제조소등 및 위험물시설별	표지 및 게시판				관계법령 (기술기준)
이동탱크저장소	○ 게시판 ·표지문자크기 : 가로45mm,세로 40mm이상 (혼재할수 있는 위험물의 경우 적재품명별 가로 20m 이상,세로 20mm이상)				소방 기술 기준에 관한 규칙 제222조 내무부고시 제1995-4호 제4조
		○ 위험물품목및품명 : 제4류 경질유 ○ 최대수량 : □ - 휘발유 : □ - 경 유 : □ ○ 적재중량 : kg	↑ 30cm ↓
		←------------------ 60cm -------------→
	○ 탱크외부도장 ·1류:회색, 2류:적색, 3류:청색, 5류:황색, 6류:청색 ·방법 : 탱크앞면 및 밑면을 제외한 측면면적의 50% 이내 타위험물의 색상과 일치하지 않는 옅은 타색상 도장가능
탱크저장시설 (옥내·옥외·지하 ·간이탱크시설) 의 부속설비 (주입구 및 펌프 설비)	○ 표지판 및 게시판 ·규격 : 가로 0.6m 이상 세로 0.3m이상 ·바탕 : 백색바탕에 흑색글씨 ·표시사항				소방 기술 기준에 관한규칙 제184조, 제185조
		옥 내 저 장 탱 크 주 입 구 ○ 위험물품목및품명 : 제4류 1석유류 휘발유 ○ 허가수량 : □ ○ 안전관리자 : ○○○ 화 기 엄 금		↑ 30cm ↓
		←------------------ 60cm -----------------→
		옥내저장 탱크 펌프설비 ○ 위험물품목및품명 : 제4류 1석유류 휘발유 ○ 허가수량 : □ ○ 안전관리자 : ○○○ 화 기 엄 금		↑ 30cm ↓
		←---------------- 60cm -------------------→
	○ 게시판(별도 제작할 경우) ·규격 : 가로 0.6m 이상 세로 0.3m이상 ·바탕 : 적색바탕에 백색글씨(화기엄금)

펌프 및 전동기 선정시 고려해야할 사항

□ 펌프의 선정

○ 펌프는 정격양정(양정계산에 의한 전양정)에서 정격토출량(펌프분당 토출량 - 옥소의 경우 소화전수 ×130□)

100%에서 110%까지 토출할 수 있는 펌프를 선택해야 한다

즉, 정격양정이 100m이고 옥내소화전 3개인 경우를 (정격토출량이 390□임)설명하자면 전양정 100m에서 토출량은

390□(100%)내지 429□(110%)까지 토출할 수 있는 펌프를 선택해야 한다

○ 펌프의 정격양정 65%이상에서 정격토출량은 150% 이상의 토출성능이 있어야 한다. 즉 정격양정이 100m이고 옥내소화전

3개인 경우 펌프가 585□(150%)이상의 토출량이 될 때 정격양정은 65% 이상이 되어야 한다(즉, 압력이 6.5kg/□이     상을 유지해야 한다

○ 체절시 양정은 정격양정의 140% 이하이어야 한다. 즉 정격양정이 100m인 경우 체절압력이 14□/□(10:1로 환산하면 양     정은 140m임)이내가 되어야 한다.

○ 토출량 구하는 공식

·[eqn: Q(□/sec) = A(□).V LEFT (□)]

[eqn: A = {□{d}^{2}} over {4} (d=m)]

[eqn: V = SQRT {2gh}] (g=9.8)

·[eqn: Q(□/min) = `^{K} SQRT {P}] [eqn: Q (□/min)= 0.653{d}^{2}(mm)SQRT{P }] ( k는 상수 )

○ 성능 배관시험 구경 선정

·적용공식) [eqn: Q =0.653{D}^2SQRT {P}] 를 인용하여 1.75[eqn: Q =0.653{D}^2SQRT {0.65P}]  에서 D(배관구경)를 구한 수치이상이 되어야 됨.

(Q = 분당 토출량 □/min, D = 관경mm, P = 방수압력 kg/□)

·예시) 각층의 최대 방수구 3개, 방수 측정압력 2kg인 경우의 성능시험 배관 적정 구경은?

답 )32mm 이상의 배관을 사용해야함.

: 390 ×1.75 = 0.653×D2 ×[eqn: SQRT {0.65×2}] → 0.653 ×D2 =[eqn: {390×1.75} over SQRT{0.65×2}]→

0.653×D2 =[eqn: {682.5} over1.1401754]→0.653 ×D2 = 598.59211 →D2 = [eqn: {598.59211}over0.653]

= 30.27 ( 31mm 이상의 배관)

※ 방수구 1개 18mm, 방수구 2개 25mm, 방수구 3개 31mm, 방수구 4개 35mm, 방수구 5개 : 40mm

○ 순환배관(안전밸브) 구경 선정

·적용공식 : Q = A·V(Q = □/sec, V = m/sec, A = □ )를 인용하여

A =[eqn: {□{d}^2}over4]→d(m)=[eqn: SQRT {{A×4}over□}]  공식적용 산출

(Q = 토출량, V = 유속, A=배관단면적, d = 배관구경)

·순환배관의 순환수량(다음식에서 구한량 이상일 것)

[eqn: Q = {Ls·C} over {60·□t}]           Q =순환수량(□/min)

Ls : 펌프체절 운전시의 출력(kw)

C : 860kcal(1kw시 물의 발열량)

□t : 30℃(펌프 내부의 수온상승 한도)

○ 펌프의 효율 성능곡선은 (EEF 곡선) 다음표에 나타난 토출 구경별 E의 수치에 적합해야 함

펌프의 효율(E의 값)

펌프의 구격(mm)	E의 수치
40	0.40 - 0.45
50 - 65	0.45 - 0.55
80	0.55 - 0.60
100	0.60 - 0.65
125 - 150	0.65 - 0.70

□ 축동력의 선정

○ 축동력(Brake Horse Power)성능곡선은 (B·H·P곡선) 정격 토출량일 때 소요축동력 이상이 되어야 한다.

공식1) 펌프의 소요동력 : (PM) = 9.8Q×103×[eqn: {H}over{60}]×펌프효율 ×103(w)

→ PM = (총양정 ×수량 □/min×103)/6.12 ×펌프효율

공식2) BHP = 0.1634×[eqn: {rHQ}over{□}](KW) = 0.2222×[eqn: {rHQ}over{□}](HP)

(r : 비중(g/□), H : 양정(m), Q : 유량(□/min), □ : 펌프효율)

※ 전동기 효율(%) : [eqn: 출력over입력]×100 =[eqn: {입력-손실}over입력]×100=[eqn: 출력over{출력+손실}]×100

공식3)                          공식4)

P(kw)□ [eqn: {0.1634×Q×H×K}overE]         P(kw)□ [eqn: {R×Q×H×K}over102×60]

[P : 전동기 출력(kw)-1kw : 1.34Hp, Q : 토출량(□/min)-각층의

소화전 개수(최고 5)×0.13(□/min), H : 전양정(m), E : 펌프효율,

K : 전달계수, R : 비중량(1,000kg)]

※ 전동기의 회전속도(Synchronoys Speed) : N

N(rpm) =[eqn: {120F}overP](F : 주파수,  P : 모타극수)

※주파수(싸이클, Hz) : 교류의 전류가 1초간에 방향을 바꾸는수

□ 배관구경 선정

○ 유량이 결정되면 펌프의 구경은 대략 결정된다.

(흡입구경 (Ds) = 90[eqn: SQRT { Q(□/min)}]

펌프 구경이 결정되면 그 구경과 같은 파이프를 쓰면 되나 파이프 길이가 길때나 특수 액이에서 관로 손실이 크므로    펌프 구경 보다 큰 파이프를 사용하는 것이 경제적이다.  관로 손실은 보통 DARCY의 식으로 구한다.

[eqn: Hs=f { L} over {D } · {V□} over {2g } (m)]                        Hs = 배관의 마찰손실

f = 0.02+0.0005[eqn: {1} over {d}](m)                    f = 배관내의 마찰손실 계수

(보통관인 경우)                          L = 배관의 길이(m)

f = 0.04+0.001[eqn: {1} over {d}](m)                     D = 배관의 내경(m)

(관석이 많이 있는관의 경우)              V = 유체의 속도(m/sec)

g = 중력의 가속도 (9.8m/sec)

□ 펌프단수의 산정

[eqn: r= `^{□} SQRT { {p2 } over {p1} }]                          예시)   r =1.88

r = 압축비                                p1 = 2□/□

□=펌프단수                             p2 = 25□/□

p1= 흡입측 압력                         [eqn: 1.88= `^{□} SQRT { { 25} over {2 } }]

p2 = 토출츨 압력                           □= 4단

□ 유체 수송에서의 두 손실

1) 레이놀드 수

[eqn: Re= {Du□} over {□}= { LEFT [{LT}^{-1} ] LEFT [L][{ML}^{-3}]} over {〔{ML}^{-1} {T}^{-1}〕}]

여기서 Re : 레이놀드 수(무차원군으로 단위가 없다)

D : 관내경(□)    U : 유속 =[eqn: {Q} over {A} = {Q} over { {□} over {4}{D}^{2 }}(□/sec)]

□ : 밀도(g/□)   □ :점도(g/m·sec)

L : 관의길이(m) M : 질량(g)

Re수 2100이하 층류

Re수 4000이하 난류

Re수 2100∼ 4000 임계영역(임계점에서 속도를 임계속도라 한다.)

2) 직관에서의 두 손실

가) 층류일 경우

○ Hargen-poiseuille의 법칙

F=[eqn: {32□u□} over {gc { D}^{2 }□}]

F:두 손실(m) □:유체의점도(□/m·sec) u:평균유속(m/sec)

□ : 직관의 길이(m)  gc : 중력환산계수(9.8□·m/□fsec2)

D : 관내경 (m)      □ : 밀도(□/□)

나) 난류일 경우

○ Famming의 법칙

[eqn: TRIANGLE P= {2f {u}^{2}□□} over {gcD }]

△P : 압력(□/□)  f : 마찰계수   □ : 관길이(m)

u : 평균유속(m/sec)  □ : 밀도(□/□)

gc : 중력환산계수(9.8□·m/□fsec2)  D : 관내경(m)

다) Darcy -Weisbach식

[eqn: TRIANGLE {h }_{L } = {□□{u}^{2}} over {2Dgc}](m)

△hL: 마찰손실(m) □: 배관의 길이(m) u: 유체의 속도(m/sec)

gc : 중력의 가속도(9.8□·m/□fsec2)  D : 관의 내경(m)

라) Hagen -William's식

[eqn: TRIANGLE Pm = 6.174× {10}^{5}× {Q^{1.85}} over { {C}^{1.85}× {D }^{4.87}}]

△pm : 배관 1m당 압력 손실(□/□/m)

C : 조도(roughness) D : 관내경(□) Q : 관의 유량(□/min)

※ 조도(관의거칠음 계수) : 비라이닝 주조관·덕차일 철관·흑관(100),아연도금관(120), 프라스틱 라이닝관·동관(150)

마) H = h1 + h2 + h3 + h4

H  : 전양정(m)

h1 : 소방호스 마찰 손실 수두(m)

h2 : 배관길이 및 부속류의 마찰 손실수두(m)

h3 : 낙차(m) - 흡입부분에서 토출 부분까지 낙차(m)

h4 : 법정 방수압력 환산수두

(옥내소화전 1.7kg ×10 = 17m, 스프링클러 1.0kg ×10=10m)

※ H(전양정) = 흡입실양정 + 토출실양정 + 속도수두차 + 압력수두차 + 제반손실수두

	흡 입 실 양 정 :	흡입(액면)에서 펌프까지의 수직높이
	토출(송출)실양정 :	펌프중심에서 토출액면까지의 수직높이
	속 도 수 두 차 :	토출 속도 수두와 흡입 속도 수두의 차, 흡토출이 동일 구경일때는 C값
	압 력 수 두 차 :	흡토출면에 작용하는 압력의 차, 대기에 노출된 상태일 때는 C값
	손 실 수 두 :	흡입면에서 토출면 사이에 발생하는 제반마찰 손실(관, 엘보, 밸브 등)

※ 양정 : 밀어 올리는 높이·거리

3) 배관의 마찰 손실

가) 주손실 : 관로 마찰에 의한 손실

나) 부차적 손실

① 관의 급격한 확대에 의한 손실

② 관의 급격한 축소에의한 손실

③ 관부속품에 의한 손실